UDC

中华人民共和国国家标准

P                       GB/T 50786—202X

建筑电气制图标准

Standard for building electricity drawings

局部修订征求意见稿

20××－××－××发布                    20××－××－××实施

| 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 联合发布 |
| --- | --- |
| 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 |  |

局部修订说明

本标准此次局部修订工作是依据住房和城乡建设部《关于印发2024年工程建设规范标准编制及相关工作计划的通知》（建标函[2024]41号），由中国建筑标准设计研究院有限公司会同有关单位共同完成。

本次修订的主要内容包括：

结合IEC 60617  database、IEC 81346等转化的国家建筑《电气简图用图形符号》GB/T 4728/IEC 60617 database系列标准、《工业系统、装置与设备以及工业产品结构原则与参照代号》GB/T 5094/ IEC 81346系列标准等，补充和完善了部分常用图形符号和参照代号。

此次修订共26条，分别为第2.0.1、2.0.2、3.4.2、4.1.2~4.1.5、4.2.1~4.2.8、5.2.1~5.2.4、5.3.1、5.3.3、5.3.4、5.5.1、5.7.7、5.8.2、5.8.3条。其中新增0条，删除1条。

本标准中下划线表示修改的内容；用黑体字表示的条文为强制性条文，必须严格执行。

本次修订的起草单位：

本次修订的主要起草人员：

本次局部修订的主要审查人员：

《建筑电气制图标准》GB/T 50786-201X

局部修订条文对照表

（方框部分为删除内容，下划线部分为增加内容）

| 现行《规范》条文 | 修订征求意见稿 |
| --- | --- |
| # 1 总则 | 1 总则 |
| 1.0.1为统一建筑电气专业制图规则，保证制图质量，提高制图效率，做到图面清晰、简明，符合设计、施工、存档的要求，适应工程建设的需要，制定本标准。 | 1.0.1为统一建筑电气专业制图规则，保证制图质量，提高制图效率，做到图面清晰、简明，符合设计、施工、存档的要求，适应工程建设的需要，制定本标准。 |
| 1.0.2本标准适用于建筑电气专业的下列工程制图： 1 新建、改建、扩建工程的各阶段设计图、竣工图； 2 通用设计图、标准设计图。 | 1.0.2本标准适用于建筑电气专业的下列工程制图： 1 新建、改建、扩建工程的各阶段设计图、竣工图； 2 通用设计图、标准设计图。 |
| 1.0.3本标准适用于建筑电气专业的计算机制图和手工制图方式绘制的图样。 | 1.0.3本标准适用于建筑电气专业的计算机制图和手工制图方式绘制的图样。 |
| 1.0.4 建筑电气专业制图，除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。 | 1.0.4 建筑电气专业制图，除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。 |
| # 2 术语 | 2 术语 |
| 2.0.1系统图 overview diagram 概略地表达一个项目的全面特性的简图，又称概略图。 | 2.0.1系统图 overview diagram 概略地表达一个项目的全面特性以较低的细节程度表示一个项目整体的简图，又称概略图。 |
| 2.0.2 项目 object 在设计、工艺、建筑、运行、维修和报废过程中所面对的实体。 | 2.0.2 删除 |
| 2.0.3 简图 diagram 主要是通过以图形符号表示项目及他们之间关系的图示形式来表达信息。 | 2.0.3 简图 diagram 主要是通过以图形符号表示项目及他们之间关系的图示形式来表达信息。 |
| 2.0.4 电路图 circuit diagram 表达项目电路组成和物理连接信息的简图。 | 2.0.4电路图 circuit diagram 表达项目电路组成和物理连接信息的简图。 |
| 2.0.5 接线图（表） connection diagram （table） 表达项目组件或单元之间物理连接信息的简图（表）。 | 2.0.5 接线图（表） connection diagram （table） 表达项目组件或单元之间物理连接信息的简图（表）。 |
| 2.0.6电气平面图 electrical plan 采用图形和文字符号将电气设备及电气设备之间电气通路的连接线缆、路由、敷设方式等信息绘制在一个以建筑专业平面图为基础的图内，并表达其相对或绝对位置信息的图样。 | 2.0.6电气平面图 electrical plan 采用图形和文字符号将电气设备及电气设备之间电气通路的连接线缆、路由、敷设方式等信息绘制在一个以建筑专业平面图为基础的图内，并表达其相对或绝对位置信息的图样。 |
| 2.0.7电气详图electrical details 一般指用1:20至1:50比例绘制出的详细电气平面图或局部电气平面图。 | 2.0.7电气详图electrical details 一般指用1:20至1:50比例绘制出的详细电气平面图或局部电气平面图。 |
| 2.0.8 电气大样图 electrical detail drawing 一般指用1:20至10:1比例绘制出的电气设备或电气设备及其连接线缆等与周边建筑构、配件联系的详细图样，清楚地表达细部形状、尺寸、材料和做法。 | 2.0.8 电气大样图 electrical detail drawing 一般指用1:20至10:1比例绘制出的电气设备或电气设备及其连接线缆等与周边建筑构、配件联系的详细图样，清楚地表达细部形状、尺寸、材料和做法。 |
| 2.0.9 电气总平面图 electrical site plan 采用图形和文字符号将电气设备及电气设备之间电气通路的连接线缆、路由、敷设方式、电力电缆井、人（手）孔等信息绘制在一个以总平面图为基础的图内，并表达其相对或绝对位置信息的图样。 | 2.0.9 电气总平面图 electrical site plan 采用图形和文字符号将电气设备及电气设备之间电气通路的连接线缆、路由、敷设方式、电力电缆井、人（手）孔等信息绘制在一个以总平面图为基础的图内，并表达其相对或绝对位置信息的图样。 |
| 2.0.10参照代号 reference designation 作为系统组成部分的特定项目按该系统的一方面或多方面相对于系统的标识符。 | 2.0.10参照代号 reference designation 作为系统组成部分的特定项目按该系统的一方面或多方面相对于系统的标识符。 |
| 3 基本规定 3.1 图 线 | 3 基本规定 3.1 图 线 |
| 3.1.1 建筑电气专业的图线宽度（b）应根据图纸的类型、比例和复杂程度，按现行国家标准《房屋建筑制图统一标准》GB/T 50001的规定选用，并宜为0.5 mm、0.7 mm、1.0mm。 | 3.1.1 建筑电气专业的图线宽度（b）应根据图纸的类型、比例和复杂程度，按现行国家标准《房屋建筑制图统一标准》GB/T 50001的规定选用，并宜为0.5 mm、0.7 mm、1.0mm。 |
| 3.1.2 电气总平面图和电气平面图宜采用三种及以上的线宽绘制，其他图样宜采用两种及以上的线宽绘制。 | 3.1.2 电气总平面图和电气平面图宜采用三种及以上的线宽绘制，其他图样宜采用两种及以上的线宽绘制。 |
| 3.1.3 同一张图纸内，相同比例的各图样，宜选用相同的线宽组。 | 3.1.3 同一张图纸内，相同比例的各图样，宜选用相同的线宽组。 |
| 3.1.4 同一个图样内，各种不同线宽组中的细线，可统一采用线宽组中较细的细线。 | 3.1.4 同一个图样内，各种不同线宽组中的细线，可统一采用线宽组中较细的细线。 |
| 3.1.5 建筑电气专业常用的制图图线、线型及线宽宜符合表3.1.5的规定。 | 3.1.5 建筑电气专业常用的制图图线、线型及线宽宜符合表3.1.5的规定。 |
| ## 表3.1.5 制图图线、线型及线宽 | ## 表3.1.5 制图图线、线型及线宽 |
| 图线名称; 线型; 线宽; 一般用途. 实线; 粗; b; 本专业设备之间电气通路连接线、本专业设备可见轮廓线、图形符号轮廓线. 中粗; 0.7b. 0.7b; 本专业设备可见轮廓线、图形符号轮廓线、方框线、建筑物可见轮廓. 中; 0.5b. 细; 0.25b; 非本专业设备可见轮廓线、建筑物可见轮廓；尺寸、标高、角度等标注线及引出线. 虚线; 粗; b; 本专业设备之间电气通路不可见连接线；线路改造中原有线路. 中粗; 0.7b. 0.7b; 本专业设备不可见轮廓线、地下电缆沟、排管区、隧道、屏蔽线、连锁线. 中; 0.5b. 细; 0.25b; 非本专业设备不可见轮廓线及地下管沟、建筑物不可见轮廓等. 波浪线; 粗; b; 本专业软管、软护套保护的电气通路连接线、蛇形敷设线缆. 中粗; 0.7b. 单点长画线; 0.25b; 定位轴线、中心线、对称线；结构、功能、单元相同围框线. 双点长画线; 0.25b; 辅助围框线、假想或工艺设备轮廓线. 折断线; 0.25b; 断开界线. | 图线名称; 线型; 线宽; 一般用途. 实线; 粗; b; 本专业设备之间电气通路连接线、本专业设备可见轮廓线、图形符号轮廓线. 中粗; 0.7b. 0.7b; 本专业设备可见轮廓线、图形符号轮廓线、方框线、建筑物可见轮廓. 中; 0.5b. 细; 0.25b; 非本专业设备可见轮廓线、建筑物可见轮廓；尺寸、标高、角度等标注线及引出线. 虚线; 粗; b; 本专业设备之间电气通路不可见连接线；线路改造中原有线路. 中粗; 0.7b. 0.7b; 本专业设备不可见轮廓线、地下电缆沟、排管区、隧道、屏蔽线、连锁线. 中; 0.5b. 细; 0.25b; 非本专业设备不可见轮廓线及地下管沟、建筑物不可见轮廓等. 波浪线; 粗; b; 本专业软管、软护套保护的电气通路连接线、蛇形敷设线缆. 中粗; 0.7b. 单点长画线; 0.25b; 定位轴线、中心线、对称线；结构、功能、单元相同围框线. 双点长画线; 0.25b; 辅助围框线、假想或工艺设备轮廓线. 折断线; 0.25b; 断开界线. |
| 3.1.6 图样中可使用自定义的图线、线型及用途，并应在设计文件中明确说明。自定义的图线、线型及用途不应与本标准及国家现行的有关标准相矛盾。 | 3.1.6 图样中可使用自定义的图线、线型及用途，并应在设计文件中明确说明。自定义的图线、线型及用途不应与本标准及国家现行的有关标准相矛盾。 |
| 3.2 比 例 | 3.2 比 例 |
| 3.2.1电气总平面图、电气平面图的制图比例，宜与工程项目设计的主导专业一致，采用的比例宜符合表3.2.1的规定，并应优先采用常用比例。 | 3.2.1电气总平面图、电气平面图的制图比例，宜与工程项目设计的主导专业一致，采用的比例宜符合表3.2.1的规定，并应优先采用常用比例。 |
| 表3.2.1 电气总平面图、电气平面图的制图比例 序号; 图名; 常用比例; 可用比例. 1; 电气总平面图、规划图; 1:500、1:1000、1:2000; 1:300、1:5000. 2; 电气平面图; 1:50、1:100、1:150; 1:200. 3; 电气竖井、设备间、电信间、变配电室等平、剖面图; 1:20、1:50、1:100; 1:25、1:150. 4; 电气详图、电气大样图; 10:1、5:1、2:1、1:1、1:2、1:5、1:10、1:20; 4:1、1:25、1:50. | 表3.2.1 电气总平面图、电气平面图的制图比例 序号; 图名; 常用比例; 可用比例. 1; 电气总平面图、规划图; 1:500、1:1000、1:2000; 1:300、1:5000. 2; 电气平面图; 1:50、1:100、1:150; 1:200. 3; 电气竖井、设备间、电信间、变配电室等平、剖面图; 1:20、1:50、1:100; 1:25、1:150. 4; 电气详图、电气大样图; 10:1、5:1、2:1、1:1、1:2、1:5、1:10、1:20; 4:1、1:25、1:50. |
| 3.2.2 电气总平面图、电气平面图应按比例制图，并应在图样中标注制图比例。 | 3.2.2 电气总平面图、电气平面图应按比例制图，并应在图样中标注制图比例。 |
| 3.2.3 一个图样宜选用一种比例绘制。选用两种比例绘制时，应做说明。 | 3.2.3 一个图样宜选用一种比例绘制。选用两种比例绘制时，应做说明。 |
| 3.3 编号和参照代号 | 3.3 编号和参照代号 |
| 3.3.1 当同一类型或同一系统的电气设备、线路（回路）、元器件等的数量大于或等于2时，应进行编号。 | 3.3.1 当同一类型或同一系统的电气设备、线路（回路）、元器件等的数量大于或等于2时，应进行编号。 |
| 3.3.2 当电气设备的图形符号在图样中不能清晰地表达其信息时，应在其图形符号附近标注参照代号。 | 3.3.2 当电气设备的图形符号在图样中不能清晰地表达其信息时，应在其图形符号附近标注参照代号。 |
| 3.3.3 编号宜选用1、2、3……数字顺序排列。 | 3.3.3 编号宜选用1、2、3……数字顺序排列。 |
| 3.3.5参照代号可表示项目的数量、安装位置、方案等信息。参照代号的编制规则宜在设计文件里说明。 | 3.3.5参照代号可表示项目的数量、安装位置、方案等信息。参照代号的编制规则宜在设计文件里说明。 |
| 3.4 标注 | 3.4 标注 |
| 3.4.1 电气设备的标注应符合下列规定： - 宜在用电设备的图形符号附近标注其额定功率、参照代号； - 对于电气箱（柜、屏），应在其图形符号附近标注参照代号，并宜标注设备安装容量； 3 对于照明灯具，宜在其图形符号附近标注灯具的数量、光源数、光源安装容量、安装高度、安装方式。 | 3.4.1 电气设备的标注应符合下列规定： - 宜在用电设备的图形符号附近标注其额定功率、参照代号； - 对于电气箱（柜、屏），应在其图形符号附近标注参照代号，并宜标注设备安装容量； 3 对于照明灯具，宜在其图形符号附近标注灯具的数量、光源数、光源安装容量、安装高度、安装方式。 |
| 3.4.2 电气线路的标注应符合下列规定： - 应标注电气线路的回路编号或参照代号、线缆型号及规格、根数、敷设方式、敷设部位等信息； - 对于弱电线路，宜在线路上标注本系统的线型符号，线型符号应按本标准表4.1.4标注； 3 对于封闭母线、电缆桥架、托盘和槽盒宜标注其规格及安装高度。 | 3.4.2 电气线路的标注应符合下列规定： - 应标注电气线路的回路编号或参照代号、线缆型号及规格、根数、敷设方式、敷设部位等信息； - 对于弱电建筑智能化线路，宜在线路上标注本系统的线型符号，线型符号应按本标准表4.1.4标注； 3 对于封闭母线、电缆桥架、托盘和槽盒宜标注其规格及安装高度。 |
| 3.4.3照明灯具安装方式、线缆敷设方式及敷设部位，应按本标准表4.2.1-1～4.2.1-3文字符号标注。 | 3.4.3照明灯具安装方式、线缆敷设方式及敷设部位，应按本标准表4.2.1-1～4.2.1-3文字符号标注。 |
| 4 常用符号 4.1 图形符号 | 4 常用符号 4.1 图形符号 |
| - 图样中采用的图形符号应符合下列规定： 1 图形符号可放大或缩小； 2 当图形符号旋转或镜像时，其中的文字宜为视图的正向； 3 当图形符号有两种表达形式时，可任选用其中一种形式，但同一工程应使用同一种表达形式； 4 当现有图形符号不能满足设计要求时，可按图形符号生成原则产生新的图形符号；新产生的图形符号宜由一般符号与一个或多个相关的补充符号组合而成； - 补充符号可置于一般符号的里面、外面或与其相交。 | 4.1.1 图样中采用的图形符号应符合下列规定： 1 图形符号可放大或缩小； 2 当图形符号旋转或镜像时，其中的文字宜为视图的正向； 3 当图形符号有两种表达形式时，可任选用其中一种形式，但同一工程应使用同一种表达形式； 4 当现有图形符号不能满足设计要求时，可按图形符号生成原则产生新的图形符号；新产生的图形符号宜由一般符号与一个或多个相关的补充符号组合而成； 5 补充符号可置于一般符号的里面、外面或与其相交。 |
| 4.1.2 强电图样宜采用表4.1.2的常用图形符号。 | 4.1.2 强电建筑电气图样宜采用表4.1.2的常用图形符号。 |
| 表4.1.2 强电图样的常用图形符号 序 号; 常用图形符号; 说 明; 应用类别. 形式1; 形式2. 1; 导线组（示出导线数，如示出三根导线）Group of connections(number of connections indicated); 电路图、接线图、平面图、总平面图、系统图. 2; 软连接 Flexible connection. 3; 端子 Terminal. 4; 端子板 Terminal strip; 电路图. 5; T型连接 T-connection; 电路图、接线图、平面图、总平面图、系统图. 6; 导线的双T连接 Double junction of conductors. 7; 跨接连接（跨越连接）Bridge connection. 8; 阴接触件（连接器的）、插座 Contact，female(of a socket or plug); 电路图、接线图、系统图. 9; 阳接触件（连接器的）、插头 Contact，male(of a socket or plug); 电路图、接线图、平面图、系统图. 10; 定向连接 Directed connection. 11; 进入线束的点 Point of access to a bundle （本符号不适用于表示电气连接）; 电路图、接线图、平面图、总平面图、系统图. 12; 电阻器，一般符号 Resistor，general symbol. 13; 电容器，一般符号Capacitor,general symbol. 14; 半导体二极管，一般符号 Semiconductor diode,general symbol; 电路图. 15; 发光二极管（LED），一般符号 Light emitting diode(LED),general symbol. 16; 双向三极闸流晶体管Bidirectional triode thyristor；Triac. 17; PNP 晶体管 PNP transistor. 18; 电机，一般符号 Machine，general symbol ，见注2; 电路图、接线图、平面图、系统图. 19; 三相笼式感应电动机 Three-phase cage induction motor; 电路图. 20; 单相笼式感应电动机 Single-phase cage induction motor有绕组分相引出端子. 21; 三相绕线式转子感应电动机 Induction motor,three-phase,with wound rotor. 22; 双绕组变压器，一般符号 Transformer with two windings,general symbol （形式2可表示瞬时电压的极性）; 电路图、接线图、平面图、总平面图、系统图 形式2只适用电路图. 23; 绕组间有屏蔽的双绕组变压器 Transformer with two windings and screen; 电路图、接线图、平面图、总平面图、系统图 形式2只适用电路图. 24; 一个绕组上有中间抽头的变压器 Transformer with center tap on one winding. 25; 星形－三角形连接的三相变压器 Three-phase transformer,connection star-delta. 26; 具有4个抽头的星形－星形连接的三相变压器Three-phase transformer with four taps, connection:star-star. 27; 单相变压器组成的三相变压器，星形－三角形连接 Three-phase bank of single-phase transformers, connection star-delta. 28; 具有分接开关的三相变压器，星形－三角形连接Three-phase transformer with tap changer; 电路图、接线图、平面图、系统图 形式2只适用电路图. 29; 三相变压器，星形－星形－三角形连接Three-phase transformer, connection star-star-delta; 电路图、接线图、系统图 形式2只适用电路图. 30; 自耦变压器，一般符号 Auto-transformer,general symbol; 电路图、接线图、平面图、总平面图、系统图 形式2只适用电路图. 31; 单相自耦变压器 Auto-transformer,single-phase; 电路图、接线图、系统图 形式2只适用电路图. 32; 三相自耦变压器，星形连接 Auto-transformer,three-phase, connection star; 电路图、接线图、系统图 形式2只适用电路图. 33; 可调压的单相自耦变压器 Auto-transformer,single-phase with voltage regulation. 34; 三相感应调压器 Three-phase induction regulator; 电路图、接线图、系统图 形式2只适用电路图. 35; 电抗器,一般符号 Reactor,general symbol. 36; 电压互感器 Voltage transformer. 37; 电流互感器，一般符号 Current transformer,general symbol; 电路图、接线图、平面图、总平面图、系统图 形式2只适用电路图. 38; 具有两个铁心，每个铁心有一个次级绕组的电流互感器 Current transformer with two cores with one secondary winding on each core，见注3，其中形式2中的铁心符号可以略去; 电路图、接线图、系统图 形式2只适用电路图. 39; 在一个铁心上具有两个次级绕组的电流互感器 Current transformer with two secondary windings on one core 形式2中的铁心符号必须画出. 40; 具有三条穿线一次导体的脉冲变压器或电流互感器 Pulse or current transformer with three threaded primary conductors. 41; 三个电流互感器 （四个次级引线引出）Three current transformers. 42; 具有两个铁心，每个铁心有一个次级绕组的三个电流互感器Three current transformers with two cores with one secondary winding on each core，见注3; 电路图、接线图、系统图 形式2只适用电路图. 43; 两个电流互感器，导线L1和导线L3； 三个次级引线引出 Two current transformers on L1 and L3, three sencondary lines. 44; 具有两个铁心，每个铁心有一个次级绕组的两个电流互感器Two current transformers with two cores with one secondary winding on each core，见注3. 45; 物件 一般符号 Object ，general symbol; 电路图、接线图、平面图、系统图. 46. 47; 注4. 48; 有稳定输出电压的变换器 Converter with stabilized output voltage. 49; 频率由f1变到f2的变频器 Frequency converter，changing from f1 to f2(f1和f2可用输入和输出频率的具体数值代替). 50; 直流/直流变换器 DC/DC converter. 51; 整流器 Rectifier. 52; 逆变器 Inverter. 53; 整流器/逆变器 Rectifier/Inverter. 54; 原电池 Primary cell 长线代表阳极，短线代表阴极. 55; 静止电能发生器，一般符号 Static generator,general symbol; 电路图、接线图、平面图、系统图. 56; 光电发生器 Photovoltaic generator; 电路图、接线图、系统图. 57; 剩余电流监视器 Residual current monitor. 58; 动合（常开）触点，一般符号；开关，一般符号Make contact，general symbol ；Switch，general symbol; 电路图、接线图. 59; 动断（常闭）触点 Break contact; 电路图、接线图. 60; 先断后合的转换触点 Change-over break before make contact. 61; 中间断开的转换触点 Change-over contact with off-position. 62; 先合后断的双向转换触点 Change-over make before break contact，both ways. 63; 延时闭合的动合触点 Make contact，delayed closing （当带该触点的器件被吸合时，此触点延时闭合）. 64; 延时断开的动合触点 Make contact，delayed opening （当带该触点的器件被释放时，此触点延时断开）. 65; 延时断开的动断触点 Break contact，delayed opening （当带该触点的器件被吸合时，此触点延时断开）. 66; 延时闭合的动断触点 Break contact，delayed closing （当带该触点的器件被释放时，此触点延时闭合）. 67; 自动复位的手动按钮开关 Switch，manually operated，push-button，automatic return. 68; 无自动复位的手动旋转开关 Switch，manually operated，turning，stay-put. 69; 具有动合触点且自动复位的蘑菇头式的应急按钮开关 Push-button switch，type mushroom-head，key by peration; 电路图、接线图. 70; 带有防止无意操作的手动控制的具有动合触点的按钮开关 Push-button switch，protected against unintentional operation. 71; 热继电器，动断触点 Thermal relay or release，break contact. 72; 液位控制开关，动合触点 Actuated by liquid level switch，make contact. 73; 液位控制开关，动断触点 Actuated by liquid level switch，break contact. 74; 带位置图示的多位开关，最多四位 Multi-position switch，with position diagram; 电路图. 75; 接触器；接触器的主动合触点 Contactor；Main make contact of a contactor （在非操作位置上触点断开）; 电路图、接线图. 76; 接触器；接触器的主动断触点 Contactor；Main break contact of a contactor （在非操作位置上触点闭合）. 77; 隔离器 Disconnector；Isolator. 78; 隔离开关 Switch-disconnector；on-load isolating switch. 79; 带自动释放功能的隔离开关 Switch-disconnector，automatic release； On-load isolating switch，automatic （具有由内装的测量继电器或脱扣器触发的自动释放功能）. 80; 断路器，一般符号 Circuit breaker，general symbol. 81; 带隔离功能断路器 Circuit breaker with disconnector （isolator） function. 82; 剩余电流动作断路电器 Residual current operated circuit-breaker. 83; 带隔离功能的剩余电流动作断路器 Residual current operated circuit-breaker with disconnector （isolator） function. 84; 继电器线圈，一般符号；驱动器件，一般符号 Relay coil，general symbol；operating device，general symbol. 85; 缓慢释放继电器线圈 Relay coil of a slow-releasing relay. 86; 缓慢吸合继电器线圈 Relay coil of a slow-operating relay. 87; 热继电器的驱动器件 Operating device of a thermal relay. 88; 熔断器，一般符号 Fuse，general symbol. 89; 熔断器式隔离器 Fuse-disconnector；Fuse isolator. 90; 熔断器式隔离开关 Fuse switch-disconnector；On-load isolating fuse switch. 91; 火花间隙 Spark gap. 92; 避雷器Surge diverter; Lightning arrester. 93; 多功能电器Multiple-function switching device 控制与保护开关电器(CPS) （该多功能开关器件可通过使用相关功能符号表示可逆功能、断路器功能、隔离功能、接触器功能和自动脱扣功能。当使用该符号时，可省略不采用的功能符号要素）; 电路图、系统图. 94; 电压表 Voltmeter; 电路图、接线图、系统图. 95; 电度表（瓦时计） Watt-hour meter. 96; 复费率电度表（示出二费率） Multi-rate watt-hour meter. 97; 信号灯，一般符号 Lamp，general symbol ，见注5; 电路图、接线图、平面图. 98; 音响信号装置，一般符号（电喇叭、电铃、单击电铃、电动汽笛） Acoustic signalling device，general symbol; 电路图、接线图、平面图、系统图. 99; 蜂鸣器 Buzzer. 100; 发电站，规划的 Generating station,planned; 总平面图. 101; 发电站，运行的 Generating station,in service or unspecified. 102; 热电联产发电站，规划的 Combined electric and heat generated station,planned. 103; 热电联产发电站，运行的Combined electric and heat generated station, in service or unspecified. 104; 变电站、配电所，规划的 Substation,planned （可在符号内加上任何有关变电站详细类型的说明）. 105; 变电站、配电所，运行的 Substation,in service or unspecified. 106; 接闪杆 Air-termination rod; 接线图、平面图、总平面图、系统图. 107; 架空线路 Overhead line; 总平面图. 108; 电力电缆井/人孔 Manhole for underground chamber. 109; 手孔 Hand hole for underground chamber. 110; 电缆梯架、托盘、槽盒线路 Line of cable ladder,cable tray,cable trunking; 平面图、总平面图. 111; 电缆沟线路 Line of cable trench. 112; 中性线Neutral conductor. 113; 保护线 Protective conductor. 114; 保护线和中性线共用线Combined protective and neutral conductor. 115; 带中性线和保护线的三相线路 Three-phase wiring with neutral conductor and protective conductor. 116; 向上配线或布线 Wiring going upwards; 平面图. 117; 向下配线或布线 Wiring going downwards. 118; 垂直通过配线或布线 Wiring passing through vertically. 119; 由下引来配线或布线 Wiring from below. 120; 由上引来配线或布线 Wiring from the above. 121; 连接盒；接线盒 Connection box;Junction box. 122; 电动机启动器，一般符号 Motor starter,general symbol; 电路图、接线图、系统图形式2用于平面图. 123; 星-三角启动器 Star-delta starter. 124; 带自耦变压器的启动器 Starter with auto-transformer. 125; 带可控硅整流器的调节-启动器 Starter-regulator with thyristors. 126; 电源插座、插孔，一般符号 （用于不带保护极的电源插座）Socket outlet(power)，general symbol；Receptacle outlet(power)，general symbol ，见注6; 平面图. 127; 多个电源插座（符号表示三个插座） Multiple socket oulet(power). 128; 带保护极的电源插座 Socket outlet(power) with protective contact. 129; 单相二、三极电源插座 Single phase two or three poles socket outlet(power). 130; 带保护极和单极开关的电源插座 Socket outlet(power) with protection pole and single pole swich. 131; 带隔离变压器的电源插座 Socket outlet(power) with isolating transformer （剃须插座）. 132; 开关，一般符号 Switch,general symbol （单联单控开关）. 133; 双联单控开关 Double single control switch. 134; 三联单控开关 Triple single control swith. 135; n联单控开关， n＞3 n single control swith, n>3. 136; 带指示灯的开关 Switch with pilot light （带指示灯的单联单控开关）. 137; 带指示灯双联单控开关 Double single control switch with pilot light. 138; 带指示灯的三联单控开关 Triple single control swith with pilot light. 139; 带指示灯的n联单控开关，n＞3 n single control swith with pilot light, n>3. 140; 单极限时开关 Period limiting switch,single pole. 141; 单极声光控开关 Sound and light control switch, single pole. 142; 双控单极开关 Two-way single pole switch. 143; 单极拉线开关 Pull-cord single pole switch. 144; 风机盘管三速开关 Three-speed fan coil switch. 145; 按钮 Push-button. 146; 带指示灯的按钮 Push-button with indicator lamp. 147; 防止无意操作的按钮 Push-button protected against unintentional operation （例如借助于打碎玻璃罩进行保护）. 148; 灯，一般符号 Lamp,general symbol ， 见注7. 149; 应急疏散指示标志灯 Emergency exit indicating luminaires. 150; 应急疏散指示标志灯（向右） Emergency exit indicating luminaires(right). 151; 应急疏散指示标志灯（向左） Emergency exit indicating luminaires(left). 152; 应急疏散指示标志灯（向左、向右） Emergency exit indicating luminaires(left、right). 153; 专用电路上的应急照明灯 Emergency lighting luminaire on special circuit. 154; 自带电源的应急照明灯 Self-contained emergency lighting luminaire. 155; 单管荧光灯，一般符号 Fluorescent lamp，general symbol（单管荧光灯 ）. 156; 二管荧光灯 Luminaire with two fluorescent tubes. 157; 三管荧光灯 Luminaire with three fluorescent tubes; 平面图. 158; 多管荧光灯，n＞3 Luminaire with many fluorescent tubes. 159; 单管格栅灯 Grille lamp with one fluorescent tubes. 160; 双管格栅灯Grille lamp with two fluorescent tubes. 161; 三管格栅灯Grille lamp with three fluorescent tubes. 162; 投光灯，一般符号 Projector，general symbol. 163; 聚光灯 Spot light. 164; 风扇；风机 Fan. 注： 1. 当电气元器件需要说明类型和敷设方式时，宜在符号旁标注下列字母： EX-防爆； EN-密闭； C-暗装。 2. 当电机需要区分不同类型时，符号“★”可采用下列字母表示： G-发电机；GP-永磁发电机； GS-同步发电机； M-电动机；MG-能作为发电机或电动机使用的电机； MS-同步电动机；MGS-同步发电机-电动机等。 3.符号中加上端子符号（）表明是一个器件，如果使用了端子代号，则端子符号可以省略。 4. 可作为电气箱（柜、屏）的图形符号，当需要区分其类型时，宜在内标注下列字母：LB-照明配电箱；ELB-应急照明配电箱；PB-动力配电箱；EPB-应急动力配电箱；WB-电度表箱；SB-信号箱； TB-电源切换箱；CB-控制箱、操作箱。 5. 当信号灯需要指示颜色，宜在符号旁标注下列字母： YE-黄； RD-红； GN-绿；BU-蓝 ；WH-白。如果需要指示光源种类，宜在符号旁标注下列字母： Na-钠气； Xe-氙 ；Ne-氖 ；IN-白炽灯 ；Hg-汞； I-碘 ；EL-电致发光的 ；ARC-弧光 ；IR-红外线的 ；FL-荧光的 ；UV-紫外线的； LED-发光二极管。 6. 当电源插座需要区分不同类型时，宜在符号旁标注下列字母：1P-单相； 3P-三相；1C-单相暗敷； 3C-三相暗敷；1EX-单相防爆；3EX-三相防爆； 1EN-单相密闭； 3EN-三相密闭。 7. 当灯具需要区分不同类型时，宜在符号旁标注下列字母：ST-备用照明； SA-安全照明；LL-局部照明灯；W-壁灯 ；C-吸顶灯； R-筒灯； EN-密闭灯； G-圆球灯 ；EX-防爆灯； E-应急灯 ；L-花灯； P-吊灯； BM-浴霸。 | 表4.1.2 强电建筑电气图样的常用图形符号 序 号; 常用图形符号; 说 明; 应用类别. 形式1; 形式2. 1; 导线组（示出导线数，如示出三根导线）Group of connections(number of connections indicated); 电路图、接线图、平面图、总平面图、系统图. 2; 软连接 Flexible connection. 3; 端子 Terminal; 电路图、接线图、系统图. 3A; 系统出线端 System outlet. 4; 端子板 Terminal strip; 电路图. 5; T型连接 T-connection; 电路图、接线图、平面图、总平面图、系统图. 6; 导线的双T连接 Double junction of conductors; 电路图、概略图/系统图. 7; 跨接连接（跨越连接）Bridge connection; 形式1电路图、接线图、平面图、总平面图、系统图 形式2只用于平面图和总平面图. 8; 阴接触件（连接器的）、插座 Contact，female(of a socket or plug); 电路图、接线图、系统图. 9; 阳接触件（连接器的）、插头 Contact，male(of a socket or plug); 电路图、接线图、平面图、系统图. 9A; 插头和插座式连接器 Plug and socket-type,connector,male-male. 10; 定向连接 Directed connection; 电路图、接线图、平面图、系统图. 11; 进入线束的点 Point of access to a bundle （本符号不适用于表示电气连接）; 电路图、接线图、平面图、总平面图、系统图. 12; 电阻器，一般符号 Resistor，general symbol. 12A; 带滑动触点的电阻器 Resistor with movable contact. 13; 电容器，一般符号Capacitor,general symbol. 14; 半导体二极管，一般符号 Semiconductor diode,general symbol; 电路图. 15; 发光二极管（LED），一般符号 Light emitting diode(LED),general symbol. 16; 双向三极闸流晶体管Bidirectional triode thyristor；Triac. 17; PNP 晶体管 PNP transistor. 17A; NPN 晶体管 NPN transistor; 电路图. 17B; 光电耦合器 Optocoupler 别名：光隔离器. 18; 电机，一般符号 Machine，general symbol ，见注2; 电路图、接线图、平面图、系统图. 19; 三相笼式感应电动机 Three-phase cage induction motor; 电路图. 20; 单相笼式感应电动机 Single-phase cage induction motor有绕组分相引出端子. 21; 三相绕线式转子感应电动机 Induction motor,three-phase,with wound rotor. 22; 双绕组变压器，一般符号 Transformer with two windings,general symbol （形式2可表示瞬时电压的极性）; 电路图、接线图、平面图、总平面图、系统图 形式2只适用电路图. 23; 绕组间有屏蔽的双绕组变压器 Transformer with two windings and screen; 电路图、接线图、平面图、总平面图、系统图 形式2只适用电路图. 24; 一个绕组上有中间抽头的变压器 Transformer with center tap on one winding. 25; 星形－三角形连接的三相变压器 Three-phase transformer,connection star-delta. 26; 具有4个抽头的星形－星形连接的三相变压器Three-phase transformer with four taps, connection:star-star. 27; 单相变压器组成的三相变压器，星形－三角形连接 Three-phase bank of single-phase transformers, connection star-delta. 28; 具有分接开关的三相变压器，星形－三角形连接Three-phase transformer with tap changer; 电路图、接线图、平面图、系统图 形式2只适用电路图. 29; 三相变压器，星形－星形－三角形连接Three-phase transformer, connection star-star-delta; 电路图、接线图、系统图 形式2只适用电路图. 30; 自耦变压器，一般符号 Auto-transformer,general symbol; 电路图、接线图、平面图、总平面图、系统图 形式2只适用电路图. 31; 单相自耦变压器 Auto-transformer,single-phase; 电路图、接线图、系统图 形式2只适用电路图. 32; 三相自耦变压器，星形连接 Auto-transformer,three-phase, connection star; 电路图、接线图、系统图 形式2只适用电路图. 33; 可调压的单相自耦变压器 Auto-transformer,single-phase with voltage regulation. 34; 三相感应调压器 Three-phase induction regulator; 电路图、接线图、系统图 形式2只适用电路图. 35; 电抗器,一般符号 Reactor,general symbol. 36; 电压互感器 Voltage transformer. 37; 电流互感器，一般符号 Current transformer,general symbol; 电路图、接线图、平面图、总平面图、系统图 形式2只适用电路图. 38; 具有两个铁心，每个铁心有一个次级绕组的电流互感器 Current transformer with two cores with one secondary winding on each core，见注3，其中形式2中的铁心符号可以略去; 电路图、接线图、系统图 形式2只适用电路图. 39; 在一个铁心上具有两个次级绕组的电流互感器 Current transformer with two secondary windings on one core 形式2中的铁心符号必须画出. 40; 具有三条穿线一次导体的脉冲变压器或电流互感器 Pulse or current transformer with three threaded primary conductors. 41; 三个电流互感器 （四个次级引线引出）Three current transformers. 42; 具有两个铁心，每个铁心有一个次级绕组的三个电流互感器Three current transformers with two cores with one secondary winding on each core，见注3; 电路图、接线图、系统图 形式2只适用电路图. 43; 两个电流互感器，导线L1和导线L3； 三个次级引线引出 Two current transformers on L1 and L3, three sencondary lines. 44; 具有两个铁心，每个铁心有一个次级绕组的两个电流互感器Two current transformers with two cores with one secondary winding on each core，见注3. 45; 物件 一般符号 Object ，general symbol; 电路图、接线图、平面图、系统图. 46. 47; 注4. 47A; 变换器，一般符号 Converter,general symbol 别名：能量转换器，信号转换器，测量用传感器，转发器; 电路图、接线图、系统图. 48; 有稳定输出电压的变换器 Converter with stabilized output voltage. 49; 注：f1和f2可用输入和输出频率的具体数值代替; 频率由f1变到f2的变频器 Frequency converter，changing from f1 to f2(f1和f2可用输入和输出频率的具体数值代替). 50; 直流/直流变换器 DC/DC converter. 51; 整流器 Rectifier. 52; 逆变器 Inverter. 53; 整流器/逆变器 Rectifier/Inverter. 54; 原电池 Primary cell 长线代表阳极，短线代表阴极. 55; 静止电能发生器，一般符号 Static generator,general symbol; 电路图、接线图、平面图、系统图. 56; 光电发生器 Photovoltaic generator; 电路图、接线图、系统图. 57; 剩余电流监视器 Residual current monitor. 58; 动合（常开）触点，一般符号；开关，一般符号Make contact，general symbol ；Switch，general symbol; 电路图、接线图. 59; 动断（常闭）触点 Break contact; 电路图、接线图. 60; 先断后合的转换触点 Change-over break before make contact. 61; 中间断开的转换触点 Change-over contact with off-position. 62; 先合后断的双向转换触点 Change-over make before break contact，both ways. 63; 延时闭合的动合触点 Make contact，delayed closing （当带该触点的器件被吸合时，此触点延时闭合）. 64; 延时断开的动合触点 Make contact，delayed opening （当带该触点的器件被释放时，此触点延时断开）. 65; 延时断开的动断触点 Break contact，delayed opening （当带该触点的器件被吸合时，此触点延时断开）. 66; 延时闭合的动断触点 Break contact，delayed closing （当带该触点的器件被释放时，此触点延时闭合）. 67; 自动复位的手动按钮开关 Switch，manually operated，push-button，automatic return. 67A; 手动开关，一般符号 Switch,manually operated ,general symbol. 67B; 自动复位的手动拉拔开关 Switch, manually operated, pulling, automatic return. 68; 无自动复位的手动旋转开关 Switch，manually operated，turning，stay-put. 69; 具有动合触点且自动复位的蘑菇头式的应急按钮开关 Push-button switch，type mushroom-head，key by peration; 电路图、接线图. 70; 带有防止无意操作的手动控制的具有动合触点的按钮开关 Push-button switch，protected against unintentional operation. 71; 热继电器，动断触点 Thermal relay or release，break contact. 71A; 热继电器，动合触点 Thermal relay or release,make contact. 72; 液位控制开关，动合触点 Actuated by liquid level switch，make contact. 73; 液位控制开关，动断触点 Actuated by liquid level switch，break contact. 74; 带位置图示的多位开关，最多四位 Multi-position switch，with position diagram; 电路图. 75; 接触器；接触器的主动合触点 Contactor；Main make contact of a contactor （在非操作位置上触点断开）; 电路图、接线图. 76; 接触器；接触器的主动断触点 Contactor；Main break contact of a contactor （在非操作位置上触点闭合）. 77; 隔离器 Disconnector；Isolator. 78; 隔离开关 Switch-disconnector；on-load isolating switch. 79; 带自动释放功能的隔离开关 Switch-disconnector，automatic release； On-load isolating switch，automatic （具有由内装的测量继电器或脱扣器触发的自动释放功能）. 80; 断路器，一般符号 Circuit breaker，general symbol. 81; 带隔离功能断路器 Circuit breaker with disconnector （isolator） function. 82; 剩余电流动作保护电器 Residual current operated protective devices. 82A; 剩余电流动作保护电器 Residual current operated protective devices. 83; 带隔离功能的剩余电流动作保护电器 Residual current operated circuit-breaker protective devices with disconnector （isolator） function. 83A; 带隔离功能的剩余电流动作保护电器 Residual current operated protective devices with disconnector （isolator） function. 83B; 组合式隔离接地开关 Combined disconnector and earthing switch. 84; 继电器线圈，一般符号；驱动器件，一般符号 Relay coil，general symbol；operating device，general symbol. 85; 缓慢释放继电器线圈 Relay coil of a slow-releasing relay. 86; 缓慢吸合继电器线圈 Relay coil of a slow-operating relay. 87; 热继电器的驱动器件 Operating device of a thermal relay. 88; 熔断器，一般符号 Fuse，general symbol. 89; 熔断器式隔离器 Fuse-disconnector；Fuse isolator. 90; 熔断器式隔离开关 Fuse switch-disconnector；On-load isolating fuse switch. 91; 火花间隙 Spark gap. 92; 避雷器；电涌保护器Surge diverter; Lightning arrester. 92A; 低压电涌保护器专用保护装置 Specific protective devices for low-voltage surge protective devices 别名：SPD专用脱离器（脱离装置）. 92B; 接闪杆 Air-termination rod; 平面图、总平面图. 93; 多功能电器Multiple-function switching device 控制与保护开关电器(CPS) （该多功能开关器件可通过使用相关功能符号表示可逆功能、断路器功能、隔离功能、接触器功能和自动脱扣功能。当使用该符号时，可省略不采用的功能符号要素）; 电路图、系统图. 94; 电压表 Voltmeter; 电路图、接线图、系统图. 95; 电度表（瓦时计） Watt-hour meter. 96; 复费率电度表（示出二费率） Multi-rate watt-hour meter. 97; 信号灯，一般符号 Lamp，general symbol ，见注5; 电路图、接线图、平面图. 98; 音响信号装置，一般符号（电喇叭、电铃、单击电铃、电动汽笛） Acoustic signalling device，general symbol; 电路图、接线图、平面图、系统图. 99; 蜂鸣器 Buzzer. 100; 发电站，规划的 Generating station,planned; 总平面图. 101; 发电站，运行的 Generating station,in service or unspecified. 102; 热电联产发电站，规划的 Combined electric and heat generated station,planned. 103; 热电联产发电站，运行的Combined electric and heat generated station, in service or unspecified. 104; 变电站、配电所，规划的 Substation,planned （可在符号内加上任何有关变电站详细类型的说明）. 105; 变电站、配电所，运行的 Substation,in service or unspecified. 105A; 水力发电站，规划的 Hydroelectric generating station, planned. 105B; 水力发电站，运行的 Hydroelectric generating station, in service or unspecified. 105C; 热力发电站，规划的 Thermoelectric generating station, planned 别名：燃煤热电站；褐煤热电站；燃油热电站；燃气热电站. 105D; 热力发电站，运行的Thermoelectric generating station, in service or unspecified 别名：燃煤热电站；褐煤热电站；燃油热电站；燃气热电站. 105E; 核电站，规划的 Nuclear energy generating station, planned; 总平面图. 105F; 核电站，运行的 Nuclear energy generating station, in service or unspecified. 105G; 地热发电站，规划的 Geothermic generating station, planned. 105H; 地热发电站，运行的 Geothermic generating station, in service or unspecified. 105I; 太阳能发电站，规划的 Solar generating station, planned. 105J; 太阳能发电站，运行的 Solar generating station, in service or unspecified. 105K; 风力发电站，规划的 Wind generating station, planned. 105L; 风力发电站，运行的 Wind generating station, in service or unspecified. 105M; 换流站，规划的 Converting substation, planned 注：符号表示直流变交流. 105N; 换流站，运行的 Converting substation, in service or unspecified 注：符号表示直流转换交流. 106; 接闪杆 Air-termination rod; 接线图、平面图、总平面图、系统图. 107; 架空线路 Overhead line; 总平面图. 107A; 带支撑的杆上架空线 Overhead line on pole with strut. 107B; 带拉线的杆上架空线 Overhead line on pole with stay. 108; 电力电缆井/人孔 Manhole for underground chamber. 109; 手孔 Hand hole for underground chamber. 110; 电缆梯架、托盘、槽盒线路 Line of cable ladder,cable tray,cable trunking; 平面图、总平面图. 111; 电缆沟线路 Line of cable trench. 112; 中性线导体 Neutral conductor. 113; 保护接地导体线 Protective conductor. 114; 保护线和接地中性线共用线导体Combined protective and neutral conductor（PEN）. 115; 带中性导体线和保护接地导体线的三相线路 Three-phase wiring with neutral conductor and protective conductor. 116; 向上配线或布线 Wiring going upwards; 平面图. 117; 向下配线或布线 Wiring going downwards. 118; 垂直通过配线或布线 Wiring passing through vertically. 119; 由下引来配线或布线 Wiring from below. 120; 由上引来配线或布线 Wiring from the above. 121; 连接盒；接线盒 Connection box;Junction box. 122; 电动机启动器，一般符号 Motor starter,general symbol; 电路图、接线图、系统图形式2用于平面图. 123; 星-三角启动器 Star-delta starter. 124; 带自耦变压器的启动器 Starter with auto-transformer. 125; 带可控硅整流器的调节-启动器 Starter-regulator with thyristors. 126; 电源插座、插孔，一般符号 （用于不带保护极的电源插座）Socket outlet(power)，general symbol；Receptacle outlet(power)，general symbol ，见注6; 平面图. 127; 多个电源插座（符号表示三个插座） Multiple socket oulet(power). 128; 带保护极的电源插座 Socket outlet(power) with protective contact. 129; 单相二、三极电源插座 Single phase two or three poles socket outlet(power). 130; 带保护极和单极开关的电源插座 Socket outlet(power) with protection pole and single pole swich. 131; 带隔离变压器的电源插座 Socket outlet(power) with isolating transformer （剃须插座）. 132; 开关，一般符号 Switch,general symbol （单联单控开关）. 132A; 单极开关 One pole switch 别名单相开关（单联单极开关）. 133; 双联单控极开关 Double single control pole switch. 134; 三联单控极开关 Triple single control pole swith. 135; n联单控极开关， n＞3 n single control pole swith, n>3. 136; 带指示灯的开关 Switch with pilot light （带指示灯的单联单控开关）. 137; 带指示灯双联单控极开关 Double single control pole switch with pilot light. 138; 带指示灯的三联单控极开关 Triple single control pole swith with pilot light. 139; 带指示灯的n联单控极开关，n＞3 n single control pole swith with pilot light, n>3. 140; 单极限时开关 Period limiting switch,single pole. 141; 单极声光控开关 Sound and light control switch, single pole. 142; 双控单极开关 Two-way single pole switch. 143; 单极拉线开关 Pull-cord single pole switch. 144; 风机盘管三速开关 Three-speed fan coil switch. 145; 按钮 Push-button. 146; 带指示灯的按钮 Push-button with indicator lamp. 147; 防止无意操作的按钮 Push-button protected against unintentional operation （例如借助于打碎玻璃罩进行保护）. 148; 灯，一般符号 Lamp,general symbol ， 见注7. 148A; 紧凑型LED灯. 149; 应急疏散指示出口标志灯 Emergency Evacuation exit indicating luminaires. 150; 应急疏散指示标志灯（向右） Emergency exit indicating luminaires(right). 151; 应急疏散指示标志灯（向左） Emergency exit indicating luminaires(left). 152; 应急疏散指示标志灯（向左、向右） Emergency exit indicating luminaires(left、right). 152A; 双面方向标志灯（单向）. 152B; 楼层标志灯. 153; 专用电路上的应急照明灯 Emergency lighting luminaire on special circuit. 154; 自带电源的应急照明灯 Self-contained emergency lighting luminaire. 154A; 照明引出线位置 Lighting outlet position 注：符号表示带配线. 154B; 墙上照明引出线 Lighting outlet on wall 注：符号表示自左配线. 155; 单管荧光灯，一般符号 Fluorescent lamp，general symbol（单管荧光灯 ）. 156; 二管荧光灯 Luminaire with two fluorescent tubes. 157; 三管荧光灯 Luminaire with three fluorescent tubes; 平面图. 158; 多管灯，n＞3 Luminaire with many fluorescent tubes. 159; 单管格栅灯 Grille lamp with one fluorescent tubes. 160; 双管格栅灯Grille lamp with two fluorescent tubes. 161; 三管格栅灯Grille lamp with three fluorescent tubes. 162; 投光灯，一般符号 Projector，general symbol. 163; 聚光灯 Spot light. 164; 风扇；风机 Fan 泵 Pump; 平面图、系统图. 164A; 风扇 Fan. 164B; 电锁 Electric lock; 系统图. 164C; 隔离变压器,一般符号 Isolating transformer, general symbol. 164D; 安全隔离变压器 Safety isolating tranformer. 164E; 热水器、开水器 Water heater （符号表示带配线）; 平面图、系统图. 164F; 弹簧操动装置 Spring-operated device. 164G; 窗式空调器 Window air conditioner. 164H; 光伏（PV)组件 PV module; 系统图. 164I; 直流充电桩(单枪); 平面图. 164G; 直流充电桩(多枪). 164K; 交流充电桩(单枪). 164L; 交流充电桩(多枪). 注： 1. 当电气元器件需要说明类型和敷设方式时，宜在符号旁标注下列字母： EX-防爆； EN-密闭； C-暗装。 2. 当电机需要区分不同类型时，符号“★”可采用下列字母表示：C-旋转变流器；G-发电机；CQ-飞轮储能发电机； GP-永磁发电机； GS-同步发电机； M-电动机；MG-能作为发电机或电动机使用的电机；MP-永磁电动机；MS-同步电动机； MGS-同步发电机-电动机；RC-调相机等。 3.符号中加上端子符号（）表明是一个器件，如果使用了端子代号，则端子符号可以省略。 4. 可作为电气箱（柜、屏）的图形符号，当需要区分其类型时，宜在内标注下列字母：LB-照明配电箱；ELB-应急照明配电箱；PB-动力配电箱；EPB-应急动力配电箱；WB-电度表箱；SB-信号箱； TB-电源切换箱；CB-控制箱、操作箱。 5. 当信号灯需要指示颜色，宜在符号旁标注下列字母： YE-黄； RD-红； GN-绿；BU-蓝 ；WH-白。如果需要指示光源种类，宜在符号旁标注下列字母： Na-钠气； Xe-氙 ；Ne-氖 ；IN-白炽灯 ；Hg-汞； I-碘 ；EL-电致发光的 ；ARC-弧光 ；IR-红外线的 ；FL-荧光的 ；UV-紫外线的； LED-发光二极管。 6. 当电源插座需要区分不同类型时，宜在符号旁标注下列字母：1P-单相； 3P-三相；1C-单相暗敷； 3C-三相暗敷；1EX-单相防爆；3EX-三相防爆； 1EN-单相密闭； 3EN-三相密闭。 7. 当灯具需要区分不同类型时，宜在符号旁标注下列字母：ST-备用照明； SA-安全照明；LL-局部照明灯；W-壁灯 ；C-吸顶灯； R-筒灯； EN-密闭灯； G-圆球灯 ；EX-防爆灯； E-应急灯 ；L-花灯； P-吊灯； BM-浴霸。 |
| 4.1.3 弱电图样的常用图形符号宜符合下列规定： 1通信及综合布线系统图样宜采用表4.1.3-1的常用图形符号。 | 4.1.3弱电建筑智能化图样的常用图形符号宜符合下列规定： 1通信及综合布线系统图样宜采用表4.1.3-1的常用图形符号。 |
| 表4.1.3-1 通信及综合布线系统图样的常用图形符号 序号; 常用图形符号; 说明; 应用类别. 形式1; 形式2. 1; 总配线架（柜） Main distribution frame; 系统图、平面图. 2; 光纤配线架（柜） Fiber distribution frame. 3; 中间配线架（柜） Mid distribution frame. 4; 建筑物配线架（柜）Building distributor（有跳线连接）; 系统图. 5; 楼层配线架（柜）Floor distributor（有跳线连接）. 6; 建筑群配线架（柜）Campus distributor; 平面图、系统图. 7; 建筑物配线架（柜）Building distributor. 8; 楼层配线架（柜）Floor distributor. 9; 集线器 Hub. 10; 交换机 Switchboard. 11; 集合点 Consolidation point. 12; 光纤连接盘 Line interface unit. 13; 电话插座 Telephone socket; 平面图、系统图. 14; 数据插座 data socket. 15; 信息插座 information socket. 16; n孔信息插座 information socket with many outlets，n为信息孔数量，例如：TO-单孔信息插座；2TO-二孔信息插座. 17; 多用户信息插座information socket for many users. | 表4.1.3-1 通信及综合布线系统图样的常用图形符号 序号; 常用图形符号; 说明; 应用类别. 形式1; 形式2. 1; 总配线架（柜） Main distribution frame; 系统图、平面图. 2; 光纤配线架（柜） Fiber distribution frame. 3; 中间配线架（柜） Mid distribution frame. 3A; 自动交换设备 Automatic switching equipment. 3B; 光网络终端 Optical network termination. 3C; 光网络单元 Optical network unit. 3D; 光线路终端. 4; 建筑物配线架（柜）Building distributor（有跳线连接）; 系统图. 5; 楼层配线架（柜）Floor distributor（有跳线连接）. 5A; 建筑群配线架（柜）Campus distributor. 6; 建筑群配线架（柜）Campus distributor; 平面图、系统图. 7; 建筑物配线架（柜）Building distributor. 8; 楼层配线架（柜）Floor distributor. 9; 集线器 Hub. 10; 交换机 Switchboard. 10A; 路由器 Router. 11; 集合点 Consolidation point. 12; 光纤连接盘 Line interface unit. 13; 电话插座 Telephone socket; 平面图、系统图. 14; 数据插座 data socket. 15; 信息插座 information socket. 16; n孔信息插座 information socket with many outlets，n为信息孔数量，例如：TO-单孔信息插座；2TO-二孔信息插座. 17; 多用户信息插座information socket for many users; 平面图、系统图. 17A; 光纤插座 optical fiber socket. 17B; 光中继器. 17C; 家居配线箱. 17D; 光、电转换器. 17E; 电、光转换器. 17F; 光发射机 Guided light transmitter; 系统图、接线图. 17G; 光接收机 Guided light receiver. |
| 2火灾自动报警系统图样宜采用表4.1.3-2的常用图形符号。 | 2火灾自动报警系统图样宜采用表4.1.3-2的常用图形符号。 |
| 表4.1.3-2 火灾自动报警系统图样的常用图形符号 序号; 常用图形符号; 说明; 应用类别. 形式1; 形式2. 1; 见注1; 火灾报警控制器 Fire alarm device; 平面图、系统图. 2; 见注2; 控制和指示设备 control and indicating equipment. 3; 感温火灾探测器（点型）Heat detector(point type). 4; 感温火灾探测器（点型、非地址码型）Heat detector. 5; 感温火灾探测器（点型、防爆型）Heat detector; 平面图、系统图. 6; 感温火灾探测器（线型）Heat detector (line type); 平面图、系统图. 7; 感烟火灾探测器（点型）Smoke detector(point type). 8; 感烟火灾探测器（点型、非地址码型）Smoke detector(point type). 9; 感烟火灾探测器（点型、防爆型）Smoke detector(point type). 10; 感光火灾探测器（点型）Optical flame detector(point type). 11; 红外感光火灾探测器（点型）Infra-red optical flame detector(point type). 12; 紫外感光火灾探测器（点型） UV optical flame detector(point type). 13; 可燃气体探测器（点型）Combustible gas detector(point type). 14; 复合式感光感烟火灾探测器（点型） Combination type optical flame and smoke detector(point type). 15; 复合式感光感温火灾探测器（点型） Combination type optical flame and heat detector(point type). 16; 线型差定温火灾探测器 Line-type rate-of-rise and fixed temperature detector. 17; 光束感烟火灾探测器（线型，发射部分） Beam smoke detector(line type，the part of launch). 18; 光束感烟火灾探测器（线型，接受部分） Beam smoke detector(line type，the part of reception). 19; 复合式感温感烟火灾探测器（点型） Combination type smoke and heat detector(point type). 20; 光束感烟感温火灾探测器（线型，发射部分） Infra-red beam line-type smoke and heat detector(emitter). 21; 光束感烟感温火灾探测器（线型，接受部分） Infra-red beam line-type smoke and heat detector(receiver). 22; 手动火灾报警按钮 Manual fire alarm call point; 平面图、系统图. 23; 消火栓启泵按钮 Pump starting button in hydrant. 24; 火警电话 Alarm telephone. 25; 火警电话插孔(对讲电话插孔) Jack for two-way telephone. 26; 带火警电话插孔的手动报警按钮 Manual station with Jack for two-way telephone. 27; 火警电铃 Fire bell. 28; 火灾发声警报器 Audible fire alarm. 29; 火灾光警报器 Visual fire alarm. 30; 火灾声光警报器 Audible and visual fire alarm. 31; 火灾应急广播扬声器 Fire emergency broadcast loud-speaker. 32; 水流指示器（组） Flow switch. 33; 压力开关 Pressure switch. 34; 70℃动作的常开防火阀 Normally open fire damper, 70℃ close. 35; 280℃动作的常开排烟阀 Normally open exhaust valve, 280℃ close. 36; 280℃动作的常闭排烟阀 Normally closed exhaust valve, 280℃ open. 37; 加压送风口 Pressurized air outlet. 38; 排烟口 Exhaust port. 注: 1. 当火灾报警控制器需要区分不同类型时，符号“★”可采用下列字母表示： C-集中型火灾报警控制器 ；Z-区域型火灾报警控制器； G-通用火灾报警控制器；S-可燃气体报警控制器。 2. 当控制和指示设备需要区分不同类型时，符号“★”可采用下列字母表示：RS-防火卷帘门控制器 ；RD-防火门磁释放器 ； I/O-输入/输出模块 ； I-输入模块 ； O-输出模块 ； P-电源模块 ； T-电信模块 ； SI-短路隔离器 ； M-模块箱 ； SB-安全栅 ； D-火灾显示盘 ； FI-楼层显示盘 ； CRT-火灾计算机图形显示系统； FPA-火警广播系统； MT-对讲电话主机 ； BO-总线广播模块 ；TP-总线电话模块。 | 表4.1.3-2 火灾自动报警系统图样的常用图形符号 序号; 常用图形符号; 说明; 应用类别. 形式1; 形式2. 1; 见注1; 火灾报警控制器 Fire alarm device; 平面图、系统图. 2; 见注2; 控制和指示设备 control and indicating equipment. 3; 感温火灾探测器（点型）Heat detector(point type). 4; 感温火灾探测器（点型、非地址码型）Heat detector. 5; 感温火灾探测器（点型、防爆型）Heat detector; 平面图、系统图. 6; 感温火灾探测器（线型）Heat detector (line type); 平面图、系统图. 7; 感烟火灾探测器（点型）Smoke detector(point type). 8; 感烟火灾探测器（点型、非地址码型）Smoke detector(point type). 9; 感烟火灾探测器（点型、防爆型）Smoke detector(point type). 10; 感光火灾探测器（点型）Optical flame detector(point type). 11; 红外感光火灾探测器（点型）Infra-red optical flame detector(point type). 12; 紫外感光火灾探测器（点型） UV optical flame detector(point type). 13; 可燃气体探测器（点型）Combustible gas detector(point type). 14; 复合式感光感烟火灾探测器（点型） Combination type optical flame and smoke detector(point type). 15; 复合式感光感温火灾探测器（点型） Combination type optical flame and heat detector(point type). 16; 线型差定温火灾探测器 Line-type rate-of-rise and fixed temperature detector. 17; 光束感烟火灾探测器（线型，发射部分） Beam smoke detector(line type，the part of launch). 18; 光束感烟火灾探测器（线型，接受部分） Beam smoke detector(line type，the part of reception). 19; 复合式感温感烟火灾探测器（点型） Combination type smoke and heat detector(point type). 20; 光束感烟感温火灾探测器（线型，发射部分） Infra-red beam line-type smoke and heat detector(emitter). 21; 光束感烟感温火灾探测器（线型，接受部分） Infra-red beam line-type smoke and heat detector(receiver). 22; 手动火灾报警按钮 Manual fire alarm call point; 平面图、系统图. 23; 消火栓启泵按钮 Pump starting button in hydrant. 24; 火警电话 Alarm telephone. 25; 火警电话插孔(对讲电话插孔) Jack for two-way telephone. 26; 带火警电话插孔的手动报警按钮 Manual station with Jack for two-way telephone. 27; 火警电铃 Fire bell. 28; 火灾发声警报器 Audible fire alarm. 29; 火灾光警报器 Visual fire alarm. 30; 火灾声光警报器 Audible and visual fire alarm. 31; 火灾应急广播扬声器 Fire emergency broadcast loud-speaker. 32; 水流指示器（组） Flow switch. 33; 压力开关 Pressure switch. 34; 70℃动作的常开防火阀 Normally open fire damper, 70℃ close. 35; 280℃动作的常开排烟阀 Normally open exhaust valve, 280℃ close. 36; 280℃动作的常闭排烟阀 Normally closed exhaust valve, 280℃ open. 37; 加压送风口 Pressurized air outlet. 38; 排烟口 Exhaust port. 注: 1. 当火灾报警控制器需要区分不同类型时，符号“★”可采用下列字母表示： C-集中型火灾报警控制器 ；Z-区域型火灾报警控制器； G-通用火灾报警控制器；S-可燃气体报警控制器；H-家用火灾报警控制器 。 2. 当控制和指示设备需要区分不同类型时，符号“★”可采用下列字母表示：RS-防火卷帘门控制器 ；RD-防火门磁释放器 ； I/O-输入/输出模块 ； I-输入模块 ； O-输出模块 ； P-电源模块 ； T-电信模块 ； SI-短路隔离器 ； M-模块箱 ； SB-安全栅 ； D-火灾显示盘 ； FI-楼层显示盘 ； CRT-火灾计算机图形显示系统； FPA-火警广播系统； MT-对讲电话主机 ； BO-总线广播模块 ；TP-总线电话模块；SC—挡烟垂壁控制器；GC—气体灭火控制器； MH—消防设备电源监控主机。 |
| ### 3 有线电视及卫星电视接收系统图样宜采用表4.1.3-3的常用图形符号。 | ### 3 有线电视及卫星电视接收系统图样宜采用表4.1.3-3的常用图形符号。 |
| 表4.1.3-3 有线电视及卫星电视接收系统图样的常用图形符号 序号; 常用图形符号; 说明; 应用类别. 形式1; 形式2. 1; 天线，一般符号 Antenna,general symbol; 电路图、接线图、平面图、总平面图、系统图. 2; 带馈线的抛物面天线 Antenna，parabolic，with feeder. 3; 有本地天线引入的前端（符号表示一条馈线支路 ） Head end with local antenna; 平面图、总平面图. 4; 无本地天线引入的前端（符号表示一条输入和一条输出通路） Head end without local antenna. 5; 放大器、中继器一般符号 Amplifier,general symbol （三角形指向传输方向）; 电路图、接线图、平面图、总平面图、系统图. 6; 双向分配放大器 Dual way distribution amplifier. 7; 均衡器 Equalizer; 平面图、总平面图、系统图. 8; 可变均衡器 Variable equalizer. 9; 固定衰减器 Attenuator, fixed loss; 电路图、接线图、系统图. 10; 可变衰减器 Attenuator,variable loss. 11; 解调器 Demodulator; 接线图、系统图 形式2用于平面图. 12; 调制器 Modulator. 13; 调制解调器 Modem. 14; 分配器，一般符号 Splitter，general symbol(表示两路分配器); 电路图、接线图、平面图、系统图. 15; 分配器，一般符号 Splitter，general symbol(表示三路分配器). 16; 分配器，一般符号 Splitter，general symbol(表示四路分配器). 17; 分支器，一般符号 Tap-off，general symbol （表示一个信号分支）. 18; 分支器Tap-off，general symbol （表示二个信号分支）. 19; 分支器Tap-off，general symbol （表示四个信号分支）. 20; 混合器，一般符号 Combiner，general symbol（表示两路混合器，信息流从左到右）. 21; 电视插座 Television socket; 平面图、系统图. | ### 表4.1.3-3 有线电视及卫星电视接收系统图样的常用图形符号 序号; 常用图形符号; 说明; 应用类别. 形式1; 形式2. 1; 天线，一般符号 Antenna,general symbol; 电路图、接线图、平面图、总平面图、系统图. 2; 带馈线的抛物面天线 Antenna，parabolic，with feeder. 3; 有本地天线引入的前端（符号表示一条馈线支路 ） Head end with local antenna; 平面图、总平面图. 4; 无本地天线引入的前端（符号表示一条输入和一条输出通路） Head end without local antenna. 5; 放大器、中继器一般符号 Amplifier,general symbol （三角形指向传输方向）; 电路图、接线图、平面图、总平面图、系统图. 6; 双向分配放大器 Dual way distribution amplifier. 7; 均衡器 Equalizer; 平面图、总平面图、系统图. 8; 可变均衡器 Variable equalizer. 9; 固定衰减器 Attenuator, fixed loss; 电路图、接线图、系统图. 10; 可变衰减器 Attenuator,variable loss. 11; 解调器 Demodulator; 接线图、系统图 形式2用于平面图. 12; 调制器 Modulator. 13; 调制解调器 Modem. 14; 分配器，一般符号 Splitter，general symbol(表示两路分配器); 电路图、接线图、平面图、系统图. 15; 分配器，一般符号 Splitter，general symbol(表示三路分配器). 16; 分配器，一般符号 Splitter，general symbol(表示四路分配器). 17; 分支器，一般符号 Tap-off，general symbol （表示一个信号分支）. 18; 分支器Tap-off，general symbol （表示二个信号分支）. 19; 分支器Tap-off，general symbol （表示四个信号分支）. 20; 混合器，一般符号 Combiner，general symbol（表示两路混合器，信息流从左到右）. 21; 电视插座 Television socket; 平面图、系统图. 21A; 匹配终端 Termination,matched. 22A; 信号发生器，一般符号 Signal generator, general symbol 别名：波形发生器. |
| 4 广播系统图样宜采用表4.1.3-4的常用图形符号。 | ### 4 广播系统图样宜采用表4.1.3-4的常用图形符号。 |
| 表4.1.3-4 广播系统图样的常用图形符号 | ### 表4.1.3-4 广播系统图样的常用图形符号 |
| 序号; 常用图形符号; 说明; 应用类别. 形式1; 形式2. 1; 传声器，一般符号 Microphone，general symbol; 系统图、平面图. 2; 注1; 扬声器，一般符号 Loudspeaker, general symbol. 3; 嵌入式安装扬声器箱 Flush-type loudspeaker box; 平面图. 4; 注1; 扬声器箱、音箱、声柱Loudspeaker box. 5; 号筒式扬声器 Horn; 系统图、平面图. 6; 调谐器、无线电接收机 Tuner;radio receiver; 接线图、总平面图、平面图、系统图. 7; 注2; 放大器，一般符号 Amplifier，general symbol 别名：中继器 注：三角形指向传输方向. 8; 传声器插座 Microphone socket; 总平面图、平面图、系统图. 注: 1. 当扬声器箱、音箱、声柱需要区分不同的安装形式时，宜在符号旁标注下列字母： C-吸顶式安装 ；R-嵌入式安装 ；W-壁挂式安装 。 2. 当放大器需要区分不同类型时，宜在符号旁标注下列字母：A-扩大机；PRA-前置放大器；AP-功率放大器。 | 序号; 常用图形符号; 说明; 应用类别. 形式1; 形式2. 1; 传声器，一般符号 Microphone，general symbol; 系统图、平面图. 1A; 无线传声器. 1B; 无线传声器接收器. 2; 注1; 扬声器，一般符号 Loudspeaker, general symbol. 2A; 扬声－传声器 Loudspeaker-microphone. 3; 嵌入式安装扬声器箱 Flush-type loudspeaker box; 平面图. 4; 注1; 扬声器箱、音箱、声柱Loudspeaker box. 5; 号筒式扬声器 Horn; 系统图、平面图. 6; 调谐器、无线电接收机 Tuner;radio receiver; 接线图、总平面图、平面图、系统图. 7; 注2; 放大器，一般符号 Amplifier，general symbol 别名：中继器 注：三角形指向传输方向. 8; 传声器插座 Microphone socket; 总平面图、平面图、系统图. 8A; 广播插座 Broadcast Socket. 注: 1. 当扬声器箱、音箱、声柱需要区分不同的安装形式时，宜在符号旁标注下列字母： C-吸顶式安装 ；R-嵌入式安装 ；W-壁挂式安装 。 ### 2. 当放大器需要区分不同类型时，宜在符号旁标注下列字母：A-扩大机；PRA-前置放大器；AP-功率放大器。 |
| 5 安全技术防范系统图样宜采用表4.1.3-5的常用图形符号。 | 5 安全技术防范系统图样宜采用表4.1.3-5的常用图形符号。 |
| 表4.1.3-5 安全技术防范系统图样的常用图形符号 序号; 常用图形符号; 说明; 应用类别. 形式1; 形式2. 1; 摄像机 Camera; 平面图、系统图. 2; 彩色摄像机 Color camera. 3; 彩色转黑白摄像机 Color to black and white camera. 4; 带云台的摄像机 Camera with pan/tilt unit. 5; 有室外防护罩的摄像机 Camera with outdoor protective cover. 6; 网络（数字）摄像机 Network camera. 7; 红外摄像机 Infrared camera. 8; 红外带照明灯摄像机 Infrared camera with light. 9; 半球形摄像机 Hemispherical camera. 10; 全球摄像机 Spherical camera. 11; 监视器 Monitor. 12; 彩色监视器 Color monitor. 13; 读卡器 Card reader. 14; 键盘读卡器 Card reader with key-pad. 15; 保安巡逻打卡器 Guard tour station. 16; 紧急脚挑开关 Deliberately-operated device(foot). 17; 紧急按钮开关Deliberately-operated device(manual). 18; 门磁开关 Magnetically operated protective switch. 19; 玻璃破碎探测器 Glass-break detector (surface contact). 20; 振动探测器 Vibration detector(structural or inertia). 21; 被动红外入侵探测器 Passive infrared intrusion detector. 22; 微波入侵探测器 Microwave intrusion detector. 23; 被动红外/微波双技术探测器 IR/M dual-technology detector. 24; 主动红外探测器 Active infrared intrusion detector （发射、接收分别为Tx、Rx）. 25; 遮挡式微波探测器 Microwave fence detector; 平面图、系统图. 26; 埋入线电场扰动探测器 Buried line field disturbance detector. 27; 弯曲或振动电缆探测器 Flex or shock sensive cable detector. 28; 激光探测器 Laser detector. 29; 对讲系统主机 Main control module for flat intercom electrical control system. 30; 对讲电话分机 Interphone handset. 31; 可视对讲机 Video entry security intercom. 32; 可视对讲户外机 Video intercom outdoor unit. 33; 指纹识别器 Finger print verifier. 34; 磁力锁 Magnetic lock. 35; 电锁按键 Button for electro-mechanic lock. 36; 电控锁 Electro-mechanical lock. 37; 投影机 Projector. | 表4.1.3-5 安全技术防范系统图样的常用图形符号 序号; 常用图形符号; 说明; 应用类别. 形式1; 形式2. 1; 黑白摄像机 Black and white camera; 平面图、系统图. 2; 彩色摄像机 Color camera. 3; 彩色转黑白摄像机 Color to black and white camera. 4; 带云台的摄像机 Camera with pan/tilt unit. 5; 有室外防护罩的摄像机 Camera with outdoor protective cover. 6; 网络（数字）摄像机 Network camera. 7; 红外摄像机 Infrared camera. 8; 红外带照明灯摄像机 Infrared camera with light. 9; 半球形黑白摄像机 Hemispherical black and white camera. 10; 全球黑白摄像机 Spherical black and white camera. 10A; 180°全景摄像机 Panoramic camera covering 180 degree visual angle. 10B; 360°全景摄像机 Panoramic camera covering 360 degree visual angle. 11; 监视器 Monitor. 12; 彩色监视器 Color monitor. 13; 读卡器 Card reader. 14; 键盘读卡器 Card reader with key-pad. 15; 保安巡逻打卡器 Security cruise station信息装置 Message device. 15A; 识读装置 Reading device. 15B; 保安电话 Security telephone Siren. 15C; 报警灯 Warning light. 15D; 警号 telephone Siren. 15E; telephone Siren. 15F; 警铃 Bell. 16; 紧急脚挑开关 Deliberately-operated device(foot). 17; 紧急按钮开关Deliberately-operated device(manual). 18; 门磁开关 Magnetically operated protective switch磁开关入侵探测器 Magnetic switch intrusion detector. 18A; 压力垫开关 Pressure pad switch. 19; 被动式玻璃破碎探测器 Psssive glass-break detector (surface contact). 20; 振动入侵探测器 Vibration intrusion detector(structural or inertia). 20A; 声波探测器 Acoustic detector(airborne vibration）. 20B; 超声波多普勒探测器 Ultrasonic doppler detector. 21; 被动红外入侵探测器 Passive infrared intrusion detector. 22; 微波入侵多普勒探测器 Microwave intrusion doppler detector. 23; 被动红外/微波和被动红外复合入侵双技术探测器 IR/M dual-technology Combined microwave and passive infrared intrusion detector. 24; 主动红外探测器 Active infrared intrusion detector （发射、接收分别为Tx、Rx）. 25; 遮挡式微波探测器 Microwave fence detector; 平面图、系统图. 26; 埋入线电场扰动探测器 Buried line field disturbance detector. 27; 弯曲或振动电缆入侵探测器Vibration Flex or shock sensive cable intrusion detector. 28; 激光对射入侵探测器 Thru-beam laser intrusion detector （Tx代表发射机，Rx代表接收机）. 29; 对讲系统主机 Main control module for flat intercom electrical control system访客呼叫机 Visitor call unit. 30; 对讲电话分机 Interphone handset访客接收机 User receiver unit. 30A; 可视门口机 Outdoor video unit. 31; 可视对讲室内机 Video entry security intercom Indoor video uni. 31A; 辅助装置 Auxiliary device. 31B; 管理机 Management unit. 32; 可视对讲户外机 Video intercom outdoor unit. 33; 指纹识别器 Finger print verifier. 33A; 掌纹识别器 Palm print identifier. 33B; 人脸识别器 Face identifier. 33C; 虹膜识别器 Iris identifier. 33D; 声纹识别器 Voiceprint identifier. 34; 磁力锁 Magnetic lock. 35; 电锁按键 Button for electro-mechanic lock开门按钮 Open button. 36; 电控锁 Electro-mechanical lock. 37; 投影机 Projector. 37A; 注1; 监视器 monitor. 注：1. CRT—CRT 监视器 Cathode ray tube TV display；LCD—液晶监视器 Liquid crystal display ；LED —LED 监视器 LED monitor。 |
| 6建筑设备监控系统图样宜采用表4.1.3-6的常用图形符号。 | 6建筑设备监控管理系统图样宜采用表4.1.3-6的常用图形符号。 |
| 表4.1.3-6 建筑设备监控系统图样的常用图形符号 序号; 常用图形符号; 说明; 应用类别. 形式1; 形式2. 电路图、平面图、系统图. 1; 温度传感器 Temperature transmitter. 2; 压力传感器 Pressure transmitter. 3; 湿度传感器 humidity transmitter. 4; 压差传感器 Differential pressure transmitter. 5; 流量测量元件(*为位号) Measuring component ，flowrate. 6; 流量变送器(*为位号) Transducer，flowrate. 7; 液位变送器(*为位号) Transducer，level. 8; 压力变送器(*为位号) Transducer，pressure. 9; 温度变送器(*为位号) Transducer，temperature. 10; 湿度变送器(*为位号) Transducer，humidity. 11; 位置变送器(*为位号) Transducer，position. 12; 速率变送器(*为位号) Transducer，speed. 13; 压差变送器(*为位号) Transducer，differential pressure. 14; 电流变送器(*为位号) Transducer，current. 15; 电压变送器(*为位号) Transducer，voltage. 16; 电能变送器(*为位号) Transducer，electric energy. 17; 模拟/数字变换器 Converter,A/D. 18; 数字/模拟变换器Converter,D/A. 19; 热能表 Heat meter. 20; 燃气表 Gas meter. 21; 水表 Water meter. 22; 电动阀 Electrical valve. 23; 电磁阀 Solenoid valve. | 表4.1.3-6 建筑设备监控管理系统图样的常用图形符号 序号; 常用图形符号; 说明; 应用类别. 形式1; 形式2. 0; 注1; 传感器 Sensor; 电路图、平面图、系统图. 1; 温度传感器 Temperature transmitter. 2; 压力传感器 Pressure transmitter. 3; 湿度传感器 humidity transmitter. 4; 压差传感器 Differential pressure transmitter. 5; 注2; 流量测量元件(*为位号) Measuring component ，flowrate 变送器 Transducer. 6; 流量变送器(*为位号) Transducer，flowrate. 7; 液位变送器(*为位号) Transducer，leve. 8; 压力变送器(*为位号) Transducer，pressure. 9; 温度变送器(*为位号) Transducer，temperature. 10; 湿度变送器(*为位号) Transducer，humidity. 11; 位置变送器(*为位号) Transducer，position. 12; 速率变送器(*为位号) Transducer，speed. 13; 压差变送器(*为位号) Transducer，differential pressure. 14; 电流变送器(*为位号) Transducer，current. 15; 电压变送器(*为位号) Transducer，voltage. 16; 电能变送器(*为位号) Transducer，electric energy. 17; 模拟/数字变换器 Converter,A/D. 18; 数字/模拟变换器Converter,D/A. 19; 热能表 Heat meter. 20; 燃气表 Gas meter. 21; 水表 Water meter. 22; 电动阀 Electrical valve. 23; 电磁阀 Solenoid valve. 23A; 过压保护装置 Overvoltage protection device. 23B; 温控器 Thermostat. 23C; 滤波器，一般符号 Filter,general symbol. 23D; 高通滤波器 High-pass filter. 23E; 低通滤波器 Low-pass filter. 23F; 带通滤波器 Band-pass filter. 注：1、 当传感器需要区分不同类型时，符号“★”可采用下列字母表示，T—温度传感器；P—压力传感器；M—湿度传感器；PD—压差传感器；G—流量传感器。 2、当变送器需要区分不同类型时，符号“★”可采用下列字母表示，G—流量变速器；L—液位变送器；P—压力变送器；T—温度变送器；M—湿度变送器；G—位置变送器；S—速度变送器；PD—压差变送器；E—电能变送器；I—电流变送器；U—电压变送器。 |
| 4.1.4 图样中的电气线路可采用表4.1.4的线型符号绘制。 表4.1.4 线型符号 序号; 线型符号; 说明. 形式1; 形式2. 1; 信号线路. 2; 控制线路. 3; 应急照明线路. 4; 保护接地线. 5; 接地线. 6; 接闪线、接闪带、接闪网. 7; 电话线路. 8; 数据线路. 9; 有线电视线路. 10; 广播线路. 11; 视频线路. 12; 综合布线系统线路. 13; 消防电话线路. 14; 50V以下的电源线路. 15; 直流电源线路. 16; 光缆，一般符号. | 4.1.4 图样中的建筑电气与智能化线路可采用表4.1.4的线型符号绘制。 表4.1.4 线型符号 序号; 线型符号; 说明. 形式1; 形式2. 1; 信号线路. 2; 控制线路. 3; 应急照明线路. 4; 保护接地线导体. 5; 接地线导体Ground conductor. 5A; 保护联结导体. 6; 接闪线、接闪带、接闪网. 7; 电话线路. 8; 数据线路. 9; 有线电视线路. 10; 广播线路. 11; 视频线路. 12; 综合布线系统线路. 13; 消防电话线路. 14; 50V以下的电源线路. 15; 直流电源线路. 16; 光缆，一般符号. 16A; 柔性单元 Flexible unit. 16B; 相位转换单元 Phase transposition unit. |
| 4.1.5 绘制图样时，宜采用表4.1.5的电气设备标注方式表示。 | 4.1.5 绘制图样时，宜采用表4.1.5的电气设备标注方式表示。 |
| 表4.1.5 电气设备的标注方式 序号; 标注方式; 说明. 1; 用电设备标注 a-设备参照代号 b-额定容量（kW或kVA）. 2; 注1; 系统图电气箱（柜、屏）标注 a-参照代号 b-位置信息 c-型号. 3; 注1; 平面图电气箱（柜、屏）标注 a-参照代号. 4; 照明、安全、控制变压器标注 a-参照代号 b/c-一次电压/二次电压 d-额定容量. 5; 注2; 灯具标注 a-数量 b-型号 c-每盏灯具的光源数量 d-光源安装容量 e-灯具安装高度（m） “—”表示吸顶安装 L-光源种类，参见表4.1.2注5。 f-安装方式，参见表4.2.1-3. 6; 电缆桥架、托盘和槽盒标注 a-宽度 （mm） b-高度（mm） c-安装高度 （m）. 7; a/b/c; 光缆标注 a-型号 b-光纤芯数 c-长度. 8; 注3; 线缆的标注 a-参照代号 b-型号 c-电缆根数 d-相导体根数 e-相导体截面（mm2 ） f-N、PE导体根数 g-N、PE导体截面 （mm2 ） i-敷设方式和管径（mm），参见表4.2.1-1。 j-敷设部位，参见表4.2.1-2。 h-安装高度（m）. 9; 电话线缆的标注 a-参照代号 b-型号 c-导线对数 d-导体直径（mm） e-敷设方式和管径（mm），参见表4.2.1-1。 f-敷设部位，参见表4.2.1-2. 注: 1 前缀“-”在不会引起混淆时可省略。 2 灯具的标注见第3.4.1条第3款的规定。 3 当电源线缆N和PE分开标注时，应先标注N后标注PE（线缆规格中的电压值在不会引起混淆时可省略）。 | 表4.1.5 电气设备的标注方式 序号; 标注方式; 说明. 1; 用电设备标注 a-设备参照代号 b-额定容量（kW或kVA）. 2; 注1; 系统图电气箱（柜、屏）标注 a-参照代号 b-位置信息 c-型号. 3; 注1; 平面图电气箱（柜、屏）标注 a-参照代号. 4; 照明、安全、控制变压器标注 a-参照代号 b/c-一次电压/二次电压 d-额定容量. 5; 注2; 灯具标注 a-数量 b-型号 c-每盏灯具的光源数量 d-光源安装容量 e-灯具安装高度（m） “—”表示吸顶安装 L-光源种类，参见表4.1.2注5。 f-安装方式，参见表4.2.1-3. 6; 电缆桥架、托盘和槽盒标注 a-宽度 （mm） b-高度（mm） c-安装高度 （m）. 7; a/b/c/d; 光缆标注 a-型号纤芯直径 b-光纤芯数包层直径 c-长度第一涂层直径 d-护套直径. 8; 注3; 线缆的标注 a-参照代号 b-型号 c-电缆根数 d-相导体根极数 e-相导体截面（mm2 ） f-N、或PE导体根极数 g-N、或PE导体截面 （mm2 ） i-敷设方式和管径（mm），参见表4.2.1-1 j-敷设部位，参见表4.2.1-2 h-安装高度（m）. 9; 电话通信线缆的标注 a-参照代号 b-型号 c-导体对数 d-导体直径（mm） e-敷设方式和管径（mm），参见表4.2.1-1 f-敷设部位，参见表4.2.1-2. 注: 1 前缀“-”在不会引起混淆时可省略。 2 灯具b、L的标注见第3.4.1条第3款的规定。 3 当电源线缆N和PE分开标注时，应先标注N后标注PE（电缆规格中的电压值在不会引起混淆时可省略）。 |
| 4.2 文字符号 | 4.2 文字符号 |
| 4.2.1 图样中线缆敷设方式、敷设部位和灯具安装方式的标注宜采用表4.2.1-1～4.2.1-3的文字符号。 | 4.2.1 图样中线缆敷设方式、敷设部位和灯具安装方式的标注宜采用表4.2.1-1～4.2.1-3的文字符号。 |
| 表4.2.1-1 线缆敷设方式标注的文字符号 序号; 名称; 文字符号; 英文名称. 1; 穿低压流体输送用焊接钢管（钢导管）敷设; SC; Run in welded steel conduit. 2; 穿普通碳素钢电线套管敷设; MT; Run in electrical metallic tubing. 3; 穿可挠金属电线保护套管敷设; CP; Run in flexible metal trough. 4; 穿硬塑料导管敷设; PC; Run in rigid PVC conduit. 5; 穿阻燃半硬塑料导管敷设; FPC; Run in flame retardant semiflexible PVC conduit. 6; 穿塑料波纹电线管敷设; KPC; Run in corrugated PVC conduit. 7; 电缆托盘敷设; CT; Installed in cable tray. 8; 电缆梯架敷设; CL; Installed in cable ladder. 9; 金属槽盒敷设; MR; Installed in metallic trunking. 10; 塑料槽盒敷设; PR; Installed in PVC trunking. 11; 钢索敷设; M; Supported by messenger wire. 12; 直埋敷设; DB; Direct burying. 13; 电缆沟敷设; TC; Installed in cable trough. 14; 电缆排管敷设; CE; Installed in concrete encasement. | 表4.2.1-1 线缆敷设方式标注的文字符号 序号; 名称; 文字符号; 英文名称. 1; 穿低压流体输送用焊接钢管（钢导管）敷设、线缆套管用焊接钢管 注1; SC; Run in welded steel conduit Welded steel tubes for cable condult. 2; 套接紧定式钢导管敷设; SFC; Socket-fastening steel conduit. 3; 穿可挠可弯曲金属电线保护套导管敷设 注2; CPPMC; Run in flexible pliable metal trough condult. 4; 穿建筑用硬塑料聚氯乙烯绝缘电工导管敷设; PVC; Run in rigid PVC Electrical insulation conduits of unplasticized polyvinyl chloride) inside buildings. 5; 穿阻燃半硬塑料导管敷设; FPC; Run in flame retardant semiflexible PVC conduit. 6; 穿塑料波纹电线导管敷设; KPC; Run in corrugated PVC conduit. 7; 电缆托盘敷设; CT; Installed in cable tray. 8; 电缆梯架敷设; CL; Installed in cable ladder. 9; 金属槽盒敷设; MR; Installed in metallic trunking. 10; 塑料槽盒敷设; PR; Installed in PVC trunking. 11; 钢索敷设; M; Supported by messenger wire. 12; 直埋敷设; DB; Direct burying. 13; 电缆沟敷设; TC; Installed in cable trough. 14; 电缆排管敷设; CE; Installed in concrete encasement. 注：1.依据行业标准《线缆套管用焊接钢管》YB/T 5305-2020，线缆套管用焊接钢管（SC）包括焊接钢管、热浸镀锌钢管和涂覆钢管。 2. 依据行业标准《建筑电气用可弯曲金属导管》JG/T 526-2017。 |
| 表4.2.1-2 线缆敷设部位标注的文字符号 序号; 名称; 文字符号; 英文名称. 1; 沿或跨梁（屋架）敷设; AB; Along or across beam. 2; 沿或跨柱敷设; AC; Along or across column. 3; 沿吊顶或顶板面敷设; CE; Along ceiling or slab surface. 4; 吊顶内敷设; SCE; Recessed in ceiling. 5; 沿墙面敷设; WS; On wall surface. 6; 沿屋面敷设; RS; On roof surface. 7; 暗敷设在顶板内; CC; Concealed in ceiling or slab. 8; 暗敷设在梁内; BC; Concealed in beam. 9; 暗敷设在柱内; CLC; Concealed in column. 10; 暗敷设在墙内; WC; Concealed in wall. 11; 暗敷设在地板或地面下; FC; In floor or ground. | 表4.2.1-2 线缆敷设部位标注的文字符号 序号; 名称; 文字符号; 英文名称. 1; 沿或跨梁（屋架）敷设; AB; Along or across beam. 2; 沿或跨柱敷设; AC; Along or across column. 3; 沿吊顶或顶板面敷设; CE; Along ceiling or slab surface. 4; 吊顶内敷设; SCE; Recessed in ceiling. 5; 沿墙面敷设; WS; On wall surface. 6; 沿屋面敷设; RS; On roof surface. 7; 暗敷设在顶板内; CC; Concealed in ceiling or slab. 8; 暗敷设在梁内; BC; Concealed in beam. 9; 暗敷设在柱内; CLC; Concealed in column. 10; 暗敷设在墙内; WC; Concealed in wall. 11; 暗敷设在地板或地面下; FC; In floor or ground. |
| 表4.2.1-3 灯具安装方式标注的文字符号 序号; 名称; 文字符号; 英文名称. 1; 线吊式; SW; Wire suspension type. 2; 链吊式; CS; Catenary suspension type. 3; 管吊式; DS; Conduit suspension type. 4; 壁装式; W; Wall mounted type. 5; 吸顶式; C; Ceiling mounted type. 6; 嵌入式; R; Flush type. 7; 吊顶内安装; CR; Recessed in ceiling. 8; 墙壁内安装; WR; Recessed in wall. 9; 支架上安装; S; Mounted on support. 10; 柱上安装; CL; Mounted on column. 11; 座装; HM; Holder mounting. | 表4.2.1-3 灯具安装方式标注的文字符号 序号; 名称; 文字符号; 英文名称. 1; 线吊式; SW; Wire suspension type. 2; 链吊式; CS; Catenary suspension type. 3; 管吊式; DS; Conduit suspension type. 4; 壁装式; W; Wall mounted type. 5; 吸顶式; C; Ceiling mounted type. 6; 嵌入式; R; Flush type. 7; 吊顶内安装; CR; Recessed in ceiling. 8; 墙壁内安装; WR; Recessed in wall. 9; 支架上安装; S; Mounted on support. 10; 柱上安装; CL; Mounted on column. 11; 座装; HM; Holder mounting. |
| 4.2.2供配电系统设计文件的标注宜采用表4.2.2的文字符号。 | 4.2.2供配电系统设计文件的标注宜采用表4.2.2的文字符号。 |
| 表4.2.2 供配电系统标注的文字符号 序号; 文字 符号; 名称; 单位; 英文名称. 1; Un; 系统标称电压，线电压（有效值）; V; Nominal system voltage. 2; Ur; 设备的额定电压，线电压（有效值）; V; Rated voltage of equipment. 3; Ir; 额定电流; A; Rated current. 4; f; 频率; Hz; Frequency. 5; Pr; 额定功率; kW; Rated power. 6; Pn; 设备安装功率; kW; Installed capacity. 7; Pc; 计算有功功率; kW; Calculate active power. 8; Qc; 计算无功功率; kvar; Calculate reactive power. 9; Sc; 计算视在功率; kVA; Calculate apparent power. 10; Sr; 额定视在功率; kVA; Rated apparent power. 11; Ic; 计算电流; A; Calculate current. 12; Ist; 启动电流; A; Starting current. 13; Ip; 尖峰电流; A; Peak current. 14; Is; 整定电流; A; Setting value of a current. 15; Ik; 稳态短路电流; kA; Steady-state short-circuit current. 16; cos; 功率因数; —; Power factor. 17; ukr; 阻抗电压; %; Impedance voltage. 18; ip; 短路电流峰值; kA; Peak short-circuit current. 19; 短路容量; MVA; Short-circuit power. 20; Kd; 需要系数; —; Demand factor. | 表4.2.2 供配电系统标注的文字符号 序号; 文字 符号; 名称; 单位; 英文名称. 1; Un; 系统标称电压，线电压（有效值）; V; Nominal system voltage. 2; Ur; 设备的额定电压，线电压（有效值）; V; Rated voltage of equipment. 3; Ir; 额定电流; A; Rated current. 3A; Pr; 额定功率; kW; Rated power. 4; f; 频率; Hz; Frequency. 5; Pr; 额定功率; kW; Rated power. 6; Pn; 设备安装功率; kW; Installed capacity. 7; Pc; 计算有功功率; kW; Calculate active power. 8; Qc; 计算无功功率; kvar; Calculate reactive power. 9; Sc; 计算视在功率; kVA; Calculate apparent power. 10; Sr; 额定视在功率; kVA; Rated apparent power. 11; Ic; 计算电流; A; Calculate current. 12; Ist; 启动电流; A; Starting current. 13; Ip; 尖峰电流; A; Peak current. 14; Is; 整定电流; A; Setting value of a current. 15; Ik; 稳态短路电流; kA; Steady-state short-circuit current. 16; cos; 功率因数; —; Power factor. 17; ukr; 阻抗电压; %; Impedance voltage. 18; ip; 短路电流峰值; kA; Peak short-circuit current. 19; 短路容量; MVA; Short-circuit power. 20; Kd; 需要系数; —; Demand factor. |
| 4.2.3设备端子和导体宜采用表4.2.3的标志和标识。 | 4.2.3设备端子和导体宜采用表4.2.3的标志和标识。 |
| 表4.2.3 设备端子和导体的标志和标识 序号; 导体; 文字符号. 设备端子标志; 导体和导体终端标识. 1; 交流导体; 第1线; U; L1. 第2线; V; L2. 第3线; W; L3. 中性导体; N; N. 2; 直流导体; 正极; +或C; L+. 负极; —或D; L-. 中间点导体; M; M. 3; 保护导体; PE; PE. 4; PEN导体; PEN; PEN. | 表4.2.3 设备端子和导体的标志和标识 序号; 导体; 文字符号. 设备端子标志; 导体和导体终端标识. 1; 交流导体; 第1线; U; L1. 第2线; V; L2. 第3线; W; L3. 中性导体; N; N. 2; 直流导体; 正极; +或C; L+. 负极; —或D; L-. 中间点导体; M; M. 3; 保护接地导体; PE; PE. 4; PEN保护接地中性导体; PEN; PEN. 4A; 保护接地线导体; PEL; PEL. 4B; 保护接地中间导体; PEM; PEM. 4C; 保护联结导体; PB; PB. 4D; 接地保护联结导体; PBE; PBE. 4E; 不接地保护联结导体; PBU; PBU. 4F; 功能接地导体; FE; FE. 4G; 功能联结导体; FB; FB. |
| 4.2.4 电气设备常用参照代号宜采用表4.2.4的字母代码。 | 4.2.4 电气设备常用参照代号宜采用表4.2.4的字母代码。 |
| 4.2.4 电气设备常用参照代号的字母代码 项目种类; 设备、装置和元件名称; 参照代号的字母代码. 主类代码; 含子类代码. 两种或两种以上的用途或任务; 35k开关柜; A; AH. 20kV开关柜; AJ. 10kV开关柜; AK. 6kV开关柜; -. 低压配电柜; AN. 并联电容器箱（柜、屛）; ACC. 直流配电箱（柜、屛）; AD. 保护箱（柜、屛）; AR. 电能计量箱（柜、屛）; AM. 信号箱（柜、屛）; AS. 电源自动切换箱（柜、屛）; AT. 动力配电箱（柜、屛）; AP. 应急动力配电箱（柜、屛）; APE. 控制、操作箱（柜、屛）; AC. 励磁箱（柜、屛）; AE. 照明配电箱（柜、屛）; AL. 应急照明配电箱（柜、屛）; ALE. 电度表箱（柜、屛）; AW. 弱电系统设备箱（柜、屛）; -. | 4.2.4 电气设备常用参照代号的字母代码 项目种类; 设备、装置和元件名称; 参照代号的字母代码. 主类代码; 含子类代码. 两种或两种以上的用途或任务; 35k开关柜; A; AH. 20kV开关柜; AJ. 10kV开关柜; AK. 6kV开关柜; -. 低压配电柜; AN. 并联电容器箱（柜、屛）; ACC. 直流配电箱（柜、屛）; AD. 保护箱（柜、屛）; AR. 电能计量箱（柜、屛）; AM. 信号箱（柜、屛）; AS. 电源自动切换箱（柜、屛）; AT. 动电力配电箱（柜、屛）; AP. 应急动电力配电箱（柜、屛）; APE. 控制、操作箱（柜、屛）; AC. 励磁箱（柜、屛）; AE. 照明配电箱（柜、屛）; AL. 应急照明配电箱（柜、屛）注1; ALEE. 电度表箱（柜、屛）; AW. 弱电建筑智能化系统设备箱（柜、屛）; -. 注1．依据国家标准《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018，2.0.6条，应急照明配电箱：为自带电源型消防应急灯具供电的供配电装置。 |
| 续表4.2.4 项目种类; 设备、装置和元件名称; 参照代号的字母代码. 主类 代码; 含子类代码. 把某一输入变量（物理性质、条件或事件）转换为供进一步处理的信号; B. 热过载继电器; BB. 保护继电器; BB. 电流互感器; BE. 电压互感器; BE. 测量继电器; BE. 测量电阻（分流）; BE. 测量变送器; BE. 气表、水表; BF. 差压传感器; BF. 流量传感器; BF. 接近开关、位置开关; BG. 接近传感器; BG. 时钟、计时器; BK. 湿度计、湿度测量传感器; BM. 压力传感器; BP. 烟雾（感烟）探测器; BR. 感光（火焰）探测器; BR. 光电池; BR. 速度计、转速计; BS. 速度变换器; BS. 温度传感器、温度计; BT. 麦克风; BX. 视频摄像机; BX. 火灾探测器; —. 气体探测器. 测量变送器. 位置测量传感器; BG. 液位测量传感器; BL. | 续表4.2.4 项目种类; 设备、装置和元件名称; 参照代号的字母代码. 主类代码; 含子类代码. 把某一输入变量（物理性质、条件或事件）转换为供进一步处理的信号; 测量继电器（电压）、测量分流器（电压）、测量变压器（电压）; B; BA. 测量继电器（电流）、测量变压器（电流）; BC. 热过载继电器; BBC. 保护继电器; BB. 电流互感器; BEC. 电压互感器; BEA. 测量继电器(电阻); BE. 测量电阻（分流）; BEC. 测量变送器; BE. 气表、水表; BF. 差压传感器; BF. 流量传感器、流量计、流量开关; BF. 接近开关、位置行程开关; BG. 接近传感器; BG. 时钟、计时器; BK. 湿度计、湿度测量传感器; BM. 压力传感器、压力表; BP. 烟雾（感烟）探测器; BR. 感光（火焰）探测器; BR. 光电池; BR. 速度计、转速计表; BS. 速度变换器、振动传感器; BS. 温度传感器、温度计; BT. 麦克风; BX. 视频摄像机; BX. 火灾焰探测器; BR. 气体探测器; BQ. 测量变送器; -. 位置测量传感器; BG. 液位测量传感器; BL. 气体分析仪（浓度）; BQ. 瓦斯继电器; BU. 重力传感器; BW. 计数检测器; BZ. |
| 续表4.2.4 项目种类; 设备、装置和元件名称; 参照代号的字母代码. 主类代码; 含子类代码. 材料、能量或信号的存储; 电容器; C; CA. 线圈; CB. 硬盘; CF. 存储器; CF. 磁带记录仪、磁带机; CF. 录像机; CF. 提供辐射能或热能; 白炽灯、荧光灯; E; EA. 紫外灯; EA. 电炉、电暖炉; EB. 电热、电热丝; EB. 灯、灯泡; -. 激光器. 发光设备. 辐射器. 直接防止（自动）能量流、信息流、人身或设备发生危险的或意外的情况，包括用于防护的系统和设备; 热过载释放器; F; FD. 熔断器; FA. 安全栅; FC. 电涌保护器; FC. 接闪器; FE. 接闪杆; FE. 保护阳极（阴极）; FR. | 续表4.2.4 项目种类; 设备、装置和元件名称; 参照代号的字母代码. 主类代码; 含子类代码. 材料、存储的能量或、信号息的存储或材料; 电容器; C; CA. 线圈; CB. 硬盘; CF. 存储器; CF. 磁带记录仪、磁带机; CF. 录像机; CF. 蓄电池; CM. 飞轮; CQ. 提供辐射能或热能; 白炽灯、荧光灯; E; EA. 紫外灯、UA散热器; EA. 电炉、电暖炉; EB. 电热、电加热丝元件; EB. 灯、灯泡; EA. 激光器. 发光设备. 制冷单元; EC. 辐射器; EF. 瓦斯灯; EL. 直接防止（自动）为了能量流、信号息流、人身或设备，包括系统和设备，免受发生危险的或意外的情况的损坏，而设置的直接包括用于防护的系统和设备（自动保护）; 热过载释放继电器、微型断路器; F; FDC. 熔断器; FAC. 安全栅阀、真空断路器; FCL. 电涌保护器; FCA. 接闪器、法拉第笼; FE. 接闪杆; FE. 保护阳极（阴极）; FR. 防火设施、防火门; FM. 接触保护; FQ. |
| 续表4.2.4 项目种类; 设备、装置和元件名称; 参照代号的字母代码. 主类代码; 含子类代码. 启动能量流或材料流，产生用作信息载体或参考源的信号。生产一种新能量、材料或产品; 发电机; G; GA. 直流发电机; GA. 电动发电机组; GA. 柴油发电机组; GA. 蓄电池、干电池; GB. 燃料电池; GB. 太阳能电池; GC. 信号发生器; GF. 不间断电源; GU. 处理（接收、加工和提供）信号或信息（用于防护的物体除外，见F类）; 继电器; K; KF. 时间继电器; KF. 控制器（电、电子）; KF. 输入、输出模块; KF. 接收机; KF. 发射机; KF. 光耦器; KF. 控制器（光、声学）; KG. 阀门控制器; KH. 瞬时接触继电器; KA. 电流继电器; KC. 电压继电器; KV. 信号继电器; KS. 瓦斯保护继电器; KB. 压力继电器; KPR. | 续表4.2.4 项目种类; 设备、装置和元件名称; 参照代号的字母代码. 主类代码; 含子类代码. 启动能量流或材料流，产生用作信息载体或参考源的信号。生产一种新能量、材料或产品; 发电机; G; GA. 直流发电机; GA. 电动发电机组; GA. 柴油发电机组; GA. 蓄电池、干电池; GB. 燃料电池; GB. 太阳能电池; GC. 信号发生器; GF. 不间断电源; GB. 风扇; GQ. 处理（接收、处理和提供）信号或信息（用于防护目的的物体项目除外，见F类）; 继电器; K; KF. 时间继电器; KF. 可编程控制器（电、电子）; KF. 输入、输出模块; KF. 接收机; KF. 发射机; KF. 光耦合器; KF. 模拟集成电路、CPU、微处理器、电子管、晶体管; KF. 控制器（光、声学）; KG. 阀门控制器、液流反馈控制器、阀门组件; KH. 瞬时接触继电器; KA. 电流继电器; KFC. 电压继电器; KFV. 信号继电器; KFS. 瓦斯保护继电器; KFB. 压力继电器; KPFR. 控制器（机械）、联动装置; KJ. 电-液转换器、控制器（电动、气动）、电动阀; KK. |
| 续表4.2.4 项目种类; 设备、装置和元件名称; 参照代号的字母代码. 主类代码; 含子类代码. 提供驱动用机械能（旋转或线性机械运动; 电动机; M; MA. 直线电动机; MA. 电磁驱动; MB. 励磁线圈; MB. 执行器; ML. 弹簧储能装置; ML. 提供信息; 打印机; P; PF. 录音机; PF. 电压表; PV. 告警灯、信号灯; PG. 监视器、显示器; PG. LED（发光二极管）; PG. 铃、钟; PB. 计量表; PG. 电流表; PA. 电度表; PJ. 时钟、操作时间表; PT. 无功电度表; PJR. 最大需用量表; PM. 有功功率表; PW. 功率因数表; PPF. 无功电流表; PAR. （脉冲）计数器; PC. 记录仪器; PS. | 续表4.2.4 项目种类; 设备、装置和元件名称; 参照代号的字母代码. 主类代码; 含子类代码. 提供用于驱动的用机械能量（旋转或线性机械运动）; 电动机（电磁驱动）; M; MA. 直线性电动机; MA. 电磁驱动; MB. 励磁驱动线圈（磁驱动）、传动装置（磁驱动）、电磁铁; MB. 执行器; ML. 弹簧储能装置（机械）; ML. 提供信息表达; 打印机; P; PF. 录音机; PF. 电压表; PVG. 告警灯、信号灯; PGF. 监视器、显示器; PG. LED（发光二极管）; PG. 铃、钟、扬声器; PBJ. 计量表; PG. 电流表; PAG. 电度表; PJG. 时钟、操作时间表; PTG. 无功电度表; PJRG. 最大需用量表; PMG. 有功功率表; PWG. 功率因数表; PPFG. 无功电流表; PARG. （脉冲）计数器; PCG. 记录仪器; PSG. |
| 续表4.2.4 项目种类; 设备、装置和元件名称; 参照代号的字母代码. 主类代码; 含子类代码. 提供信息; 频率表; P; PF. 相位表; PPA. 转速表; PT. 同位指示器; PS. 无色信号灯; PG. 白色信号灯; PGW. 红色信号灯; PGR. 绿色信号灯; PGG. 黄色信号灯; PGY. 显示器; PC. 温度计、液位计; PG. 受控切换或改变能量流、信号流或材料流（对于控制电路中的信号，见K类和S类）; 断路器; Q; QA. 接触器; QAC. 晶闸管、电动机启动器; QA. 隔离器、隔离开关; QB. 熔断器式隔离器; QB. 熔断器式隔离开关; QB. 接地开关; QC. 旁路断路器; QD. 电源转换开关; QCS. 剩余电流保护断路器; QR. 软启动器; QAS. 综合启动器; QCS. 星一三角启动器; QSD. 自耦降压启动器; QTS. 转子变阻式启动器; QRS. | 续表4.2.4 项目种类; 设备、装置和元件名称; 参照代号的字母代码. 主类代码; 含子类代码. 提供信息表达; 频率表; P; PFG. 相位表; PPAG. 转速表; PTG. 同位指示器; PSG. 无色信号灯; PGF. 白色信号灯; PGFW. 红色信号灯; PGFR. 绿色信号灯; PGFG. 黄色信号灯; PGFY. 显示器; PCG. 温度计、液位计、压力表、瓦特表; PG. 振动器; PK. 受控切换或改变能量流、信号流或材料流（对于控制电路中的开/关信号，见K类和或S类）; 断路器; Q; QA. 接触器; QAC. 晶闸管、电动机启动器; QA. 隔离器、隔离开关; QB. 熔断器式隔离器; QB. 熔断器式隔离开关; QB. 接地开关; QC. 旁路断路器; QDA. 电源转换开关; QCS. 剩余电流动作保护断路电器; QR. 软启动器; QAS. 综合启动器; QACS. 星一三角启动器; QASD. 自耦降压启动器; QATS. 转子变阻式启动器; QARS. |
| 续表4.2.4 项目种类; 设备、装置和元件名称; 参照代号的字母代码. 主类代码; 含子类代码. 限制或稳定能量、信息或材料的运动或流动; 电阻器、二极管; R; RA. 电抗线圈; RA. 滤波器、均衡器; RF. 电磁锁; RL. 限流器; RN. 电感器; -. 把手动操作转变为进一步处理的特定信号; 控制开关; S; SF. 按钮开关; SF. 多位开关（选择开关）; SAC. 启动按钮; SF. 停止按钮; SS. 复位按钮; SR. 试验按钮; ST. 电压表切换开关; SV. 电流表切换开关; SA. 保持能量性质不变的能量变换,已建立的信号保持信息内容不变的变换,材料形态或形状的变换; 变频器、频率转换器; T; TA. 电力变压器; TA. DC/DC转换器; TA. 整流器、AC/DC变换器; TB. 天线、放大器; TF. 调制器、解调器; TF. 隔离变压器; TF. 控制变压器; TC. 整流变压器; TR. 照明变压器; TL. 有载调压变压器; TLC. 自耦变压器; TT. | 续表4.2.4 项目种类; 设备、装置和元件名称; 参照代号的字母代码. 主类代码; 含子类代码. 限制或稳定能量、信息或材料的运动或流动; 电阻器、二极管; R; RA. 电抗线圈器; RA. 不间断电源（UPS）; RB. 滤波器、均衡器; RF. 电磁锁; RL. 限流器; RN. 电感器; RA. 把手动操作转变为进一步处理的特定信号; 控制开关; S; SF. 按钮开关、差动开关、键盘、定点调节器; SF. 多位开关（选择开关）; SACH. 启动按钮; SF. 停止按钮; SS. 复位按钮; SR. 试验按钮; ST. 电压表切换开关; SV. 电流表切换开关; SA. 无线鼠标; SG. 按钮阀; SJ. 保持能量性质不变的能量变换,已建立的信号保持信息内容不变的变换,材料形态或形状的变换; 变频器、频率转换器; T; TA. 电力变压器; TA. DC/DC转变换器; TA. 整流器、AC/DC变换器; TB. 天线、放大器; TF. 调制器、解调器; TF. 隔离变压转换器; TF. 控制变压器; TC. 整流变压器; TR. 照明变压器; TL. 有载调压变压器; TLC. 自耦变压器; TT. 速度和力矩转换器、变速控制耦合器、压力放大器; TL. |
| 续表4.2.4 项目种类; 设备、装置和元件名称; 参照代号的字母代码. 主类代码; 含子类代码. 保护物体在一定的位置; 支柱绝缘子; U; UB. 强电梯架、托盘、槽盒; UB. 瓷瓶; UB. 弱电梯架、托盘、槽盒; UG. 绝缘子; -. 从一地到另一地导引或输送能量、信号、材料或产品; 高压母线、母线槽; W; WA. 高压配电线缆; WB. 低压母线、母线槽; WC. 低压配电线缆; WD. 数据总线; WF. 控制电缆、测量电缆; WG. 光缆、光纤; WH. 信号线路; WS. 电力（动力）线路; WP. 照明线路; WL. 应急电力（动力）线路; WPE. 应急照明线路; WLE. 滑触线; WT. 连接物; 高压端子、接线盒; X; XB. 高压电缆头; XB. 低压端子、端子板; XD. 过路接线盒、接线端子箱; XD. 低压电缆头; XD. 插座、插座箱; XD. 接地端子、屏蔽接地端子; XE. 信号分配箱; XG. 信号插头连接器; XG. （光学）信号连接; XH. 连接器; -. 插头. | 续表4.2.4 项目种类; 设备、装置和元件名称; 参照代号的字母代码. 主类代码; 含子类代码. 保护物体在一指定的位置; 支柱绝缘子; U; UBA. 强电电缆桥架（梯架、托盘、槽盒）; UB. 瓷瓶; UB. 弱电梯架、托盘、槽盒; UG. 绝缘子; UG. 保护管; UG. 印制电路板、集成电路; UF. 从一地到另一地导引或输送能量、信号、材料或产品; 高压母线、母线槽; W; WA. 高压配电线缆、高压绝缘套管、高压导体; WB. 低压母线、母线槽; WC. 低压配电线缆、低压绝缘套管、低压导体; WD. 连接导体、接地母排、接地导体、 接地棒; WE. 数据总线; WF. 控制电缆、测量电缆、数据线; WG. 光缆、光纤、光学波导; WH. 信号线路; WS. 电力（动力）线路; WP. 照明线路; WL. 应急电力（动力）线路; WPE. 应急照明线路; WLE. 滑触线; WT. 连接物; 高压端子、接线盒; X; XB. 高压电缆头、高压插座; XB. 低压端子、端子板; XD. 低压过路接线盒、接线端子箱; XD. 低压电缆头、低压连接器; XD. 低压插座、插座箱、低压终端; XD. 接地端子、屏蔽接地端子; XE. 集线器; XF. 信号分配箱; XG. 信号插头连接器、连接元件; XG. （光学）信号连接; XH. 连接器; XR. 插头. 机械耦合器; XP. 焊接、焊料链接; XQ. 粘接. 接线片; XR. |
| 4.2.5 常用辅助文字符号宜按表4.2.5执行。 | 4.2.5 常用辅助文字符号术语的助记符宜按表4.2.5执行。 |
| 表4.2.5 常用辅助文字符号 序号; 文字符号; 中文名称; 英文名称. 1; A; 电流; Current. 2; A; 模拟; Analog. 3; AC; 交流; Alternating current. 4; A、AUT; 自动; Automatic. 5; ACC; 加速; Accelerating. 6; ADD; 附加; Add. 7; ADJ; 可调; Adjustability. 8; AUX; 辅助; Auxiliary. 9; ASY; 异步; Asynchronizing. 10; B、BRK; 制动; Braking. 11; BC; 广播; Broadcast. 12; BK; 黑; Black. 13; BU; 蓝; Blue. 14; BW; 向后; Backward. 15; C; 控制; Control. 16; CCW; 逆时针; Counter clockwise. 17; CD; 操作台（独立）; Control desk(independent). 18; CO; 切换; Change over. 19; CW; 顺时针; Clockwise. 20; D; 延时、延迟; Delay. 21; D; 差动; Differential. 22; D; 数字; Digital. 23; D; 降; Down,Lower. 24; DC; 直流; Direct current. 25; DCD; 解调; Demodulation. 26; DEC; 减; Decrease. | 表4.2.5 常用辅助文字符号术语的助记符 序号; 文字符号; 中文名称; 英文名称. 1; A; 电流; Current. 2; A; 模拟; Analog. 3; AC; 交流; Alternating current. 4; A、AUT; 自动; Automatic. 5; ACC; 加速; Accelerating. 6; ADD; 附加; Add. 7; ADJ; 可调; Adjustability. 8; AUX; 辅助; Auxiliary. 9; ASY; 异步; Asynchronizing. 10; B、BRK; 制动; Braking. 11; BC; 广播; Broadcast. 12; BK; 黑; Black. 13; BU; 蓝; Blue. 14; BW; 向后; Backward. 15; C; 控制; Control. 16; CCW; 逆时针; Counter clockwise. 17; CD; 操作台（独立）; Control desk(independent). 18; CO; 切换; Change over. 19; CW; 顺时针; Clockwise. 20; D; 延时、延迟; Delay. 21; D; 差动; Differential. 22; D; 数字; Digital. 23; D; 降; Down,Lower. 24; DC; 直流; Direct current. 25; DCD; 解调; Demodulation. 26; DEC; 减; Decrease. |
| 续表4.2.5 序号; 文字符号; 中文名称; 英文名称. 27; DP; 调度; Dispatch. 28; DR; 方向; Direction. 29; DS; 失步; Desynchronize. 30; E; 接地; Earthing. 31; EC; 编码; Encode. 32; EM; 紧急; Emergency. 33; EMS; 发射; Emission. 34; EX; 防爆; Explosion proof. 35; F; 快速; Fast. 36; FA; 事故; Failure. 37; FB; 反馈; Feedback. 38; FM; 调频; Frequency modulation. 39; FW; 正、向前; Forward. 40; FX; 固定; Fix. 41; G; 气体; Gas. 42; GN; 绿; Green. 43; H; 高; High. 44; HH; 最高（较高）; Highest(higher). 45; HH; 手孔; Handhole. 46; HV; 高压; High voltage. 47; IN; 输入; Input. 48; INC; 增; Increase. 49; IND; 感应; Induction. 50; L; 左; Left. 51; L; 限制; Limiting. 52; L; 低; Low. 53; LL; 最低（较低）; Lowest(lower). | 续表4.2.5 序号; 文字符号; 中文名称; 英文名称. 27; DP; 调度; Dispatch. 28; DR; 方向; Direction. 29; DS; 失步; Desynchronize. 30; E; 接地; Earthing. 31; EC; 编码; Encode. 32; EM; 紧急; Emergency. 33; EMS; 发射; Emission. 34; EX; 防爆; Explosion proof. 35; F; 快速; Fast. 36; FA; 事故; Failure. 37; FB; 反馈; Feedback. 38; FM; 调频; Frequency modulation. 39; FW; 正、向前; Forward. 40; FX; 固定; Fix. 41; G; 气体; Gas. 42; GN; 绿; Green. 43; H; 高; High. 44; HH; 最高（较高）; Highest(higher). 45; HH; 手孔; Handhole. 46; HV; 高压; High voltage. 47; IN; 输入; Input. 48; INC; 增; Increase. 49; IND; 感应; Induction. 50; L; 左; Left. 51; L; 限制; Limiting. 52; L; 低; Low. 53; LL; 最低（较低）; Lowest(lower). |
| 续表4.2.5 序号; 文字符号; 中文名称; 英文名称. 54; LA; 闭锁; Latching. 55; M; 主; Main. 56; M; 中; Medium. 57; M、MAN; 手动; Manual. 58; MAX; 最大; Maximum. 59; MIN; 最小; Minimum. 60; MC; 微波; Microwave. 61; MD; 调制; Modulation. 62; MH; 人孔（人井）; Monhole. 63; MN; 监听; Monitoring. 64; MO; 瞬间（时）; Moment. 65; MUX; 多路复用的限定符号; Multiplex. 66; NR; 正常; Normal. 67; OFF; 断开; Open,Off. 68; ON; 闭合; Close,On. 69; OUT; 输出; Output. 70; O/E; 光电转换器; Optics/Electric transducer. 71; P; 压力; Pressure. 72; P; 保护; Protection. 73; PL; 脉冲; Pulse. 74; PM; 调相; Phase modulation. 75; PO; 并机; Parallel operation. 76; PR; 参量; Parameter. 77; R; 记录; Recording. 78; R; 右; Right. 79; R; 反; Reverse. 80; RD; 红; Red. | 续表4.2.5 序号; 文字符号; 中文名称; 英文名称. 54; LA; 闭锁; Latching. 55; M; 主; Main. 56; M; 中; Medium. 57; M、MAN; 手动; Manual. 58; MAX; 最大; Maximum. 59; MIN; 最小; Minimum. 60; MC; 微波; Microwave. 61; MD; 调制; Modulation. 62; MH; 人孔（人井）; Monhole. 63; MN; 监听; Monitoring. 64; MO; 瞬间（时）; Moment. 65; MUX; 多路复用的限定符号; Multiplex. 66; NR; 正常; Normal. 67; OFF; 断开; Open,Off. 68; ON; 闭合; Close,On. 69; OUT; 输出; Output. 70; O/E; 光电转换器; Optics/Electric transducer. 71; P; 压力; Pressure. 72; P; 保护; Protection. 73; PL; 脉冲; Pulse. 74; PM; 调相; Phase modulation. 75; PO; 并机; Parallel operation. 76; PR; 参量; Parameter. 77; R; 记录; Recording. 78; R; 右; Right. 79; R; 反; Reverse. 80; RD; 红; Red. |
| 续表4.2.5 序号; 文字符号; 中文名称; 英文名称. 81; RES; 备用; Reservation. 82; R、RST; 复位; Reset. 83; RTD; 热电阻; Resistance temperature detector. 84; RUN; 运转; Run. 85; S; 信号; Signal. 86; ST; 起动; Start. 87; S、SET; 置位、定位; Setting. 88; SAT; 饱和; Saturate. 89; STE; 步进; Stepping. 90; STP; 停止; Stop. 91; SYN; 同步; Synchronizing. 92; SY; 整步; Synchronize. 93; SP; 设定点; Set-point. 94; T; 温度; Temperature. 95; T; 时间; Time. 96; T; 力矩; Torque. 97; TM; 发送; Transmit. 98; U; 升; Up. 99; UPS; 不间断电源; Uninterruptable power supplies. 100; V; 真空; Vacuum. 101; V; 速度; Velocity. 102; V; 电压; Voltage. 103; VR; 可变; Variable. 104; WH; 白; White. 105; YE; 黄; Yellow. | 续表4.2.5 序号; 文字符号; 中文名称; 英文名称. 81; RES; 备用; Reservation. 82; R、RST; 复位; Reset. 83; RTD; 热电阻; Resistance temperature detector. 84; RUN; 运转; Run. 85; S; 信号; Signal. 86; ST; 起动; Start. 87; S、SET; 置位、定位; Setting. 88; SAT; 饱和; Saturate. 89; STE; 步进; Stepping. 90; STP; 停止; Stop. 91; SYN; 同步; Synchronizing. 92; SY; 整步; Synchronize. 93; SP; 设定点; Set-point. 94; T; 温度; Temperature. 95; T; 时间; Time. 96; T; 力矩; Torque. 97; TM; 发送; Transmit. 98; U; 升; Up. 99; UPS; 不间断电源; Uninterruptable power supplies. 100; V; 真空; Vacuum. 101; V; 速度; Velocity. 102; V; 电压; Voltage. 103; VR; 可变; Variable. 104; WH; 白; White. 105; YE; 黄; Yellow. |
| 4.2.6 电气设备辅助文字符号宜按表4.2.6-1和表4.2.6-2执行。 | 4.2.6 建筑电气设备辅助文字符号宜按表4.2.6-1和表4.2.6-2执行。 |
| 表4.2.6-1 强电设备辅助文字符号 强电; 文字符号; 中文名称; 英文名称. 1; DB; 配电屏（箱）; Distribution board（box）. 2; UPS; 不间断电源装置（箱）; Uninterrupted power supply board（box）. 3; EPS; 应急电源装置（箱）; Electric power storage supply board（box）. 4; MEB; 总等电位端子箱; Main equipotential terminal box. 5; LEB; 局部等电位端子箱; Local equipotential terminal box. 6; SB; 信号箱; Signal box. 7; TB; 电源切换箱; Power supply switchover box. 8; PB; 动力配电箱; Electric distribution box. 9; EPB; 应急动力配电箱; Emergency electric power box. 10; CB; 控制箱、操作箱; Control box. 11; LB; 照明配电箱; Lighting distribution box. 12; ELB; 应急照明配电箱; Emergency lighting board（box）. 13; WB; 电度表箱; Kilowatt-hour meter board（box）. 14; IB; 仪表箱; Instrument box. 15; MS; 电动机启动器; Motor starter. 16; SDS; 星-三角启动器; Star-delta starter. 17; SAT; 自耦降压启动器; Starter with auto-transformer. 18; ST; 软启动器; Starter-regulator with thyristors. 19; HDR; 烘手器; Hand drying. | 表4.2.6-1 强电建筑电气设备辅助文字符号 强电; 文字符号; 中文名称; 英文名称. 1; DB; 配电屏（箱）; Distribution board（box）. 1A; MDB; 总配电屛（箱）; Main distribution board（box）. 2; UPS; 不间断电源装置（箱）; Uninterrupted power supply board（box）. 3; EPS; 应急电源装置（箱）; Electric power storage supply board（box）. 4; MEB; 总等电位端子箱; Main equipotential terminal box. 5; LSEB; 局部辅助等电位端子联结箱; Local Supplementary equipotential bonding box. 6; SB; 信号箱; Signal box. 7; TB; 电源切换箱; Power supply switchover box. 8; PB; 动电力配电箱; Electric distribution box. 9; EPB; 应急动电力配电箱; Emergency electric power box. 10; CB; 控制箱、操作箱; Control box. 11; LB; 照明配电箱; Lighting distribution box. 12; ELB; 应急照明配电箱; Emergency lighting board（box）. 13; WB; 电度表箱; Kilowatt-hour meter board（box）. 14; IB; 仪表箱; Instrument box. 15; MS; 电动机启动器; Motor starter. 16; SDS; 星-三角启动器; Star-delta starter. 17; SAT; 自耦降压启动器; Starter with auto-transformer. 18; ST; 软启动器; Starter-regulator with thyristors. 19; HDR; 烘手器; Hand drying. |
| 表4.2.6-2 弱电设备辅助文字符号 弱电; 文字符号; 中文名称; 英文名称. 1; DDC; 直接数字控制器; Direct digital controller. 2; BAS; 建筑设备监控系统设备箱; Building automation system equipment box. 3; BC; 广播系统设备箱; Broadcasting system equipment box. 4; CF; 会议系统设备箱; Conference system equipment box. 5; SC; 安防系统设备箱; Security system equipment box. 6; NT; 网络系统设备箱; Network system equipment box. 7; TP; 电话系统设备箱; Telephone system equipment box. 8; TV; 电视系统设备箱; Television system equipment box. 9; HD; 家居配线箱; House tele-distributor. 10; HC; 家居控制器; House controller. 11; HE; 家居配电箱; House distribution box. 12; DEC; 解码器; Decoder. 13; VS; 视频服务器; Video frequency server. 14; KY; 操作键盘; keyboard. 15; STB; 机顶盒; Set top box. 16; VAD; 音量调节器; Volume adjuster. 17; DC; 门禁控制器; Door control. 18; VD; 视频分配器; Video amplifier distributor. 19; VS; 视频顺序切换器; Sequential video switch. 20; VA; 视频补偿器; Video compensator. 21; TG; 时间信号发生器; Time-date generator. 22; CPU; 计算机; Computer. 23; DVR; 数字硬盘录像机; Digital video recorder. 24; DEM; 解调器; Demodulator. 25; MO; 调制器; Modulator. 26; MOD; 调制解调器; Modem. | 表4.2.6-2 弱电建筑智能化设备辅助文字符号 弱电; 文字符号; 中文名称; 英文名称. 1; DDC; 直接数字控制器; Direct digital controller. 2; BAS; 建筑设备监控系统设备箱; Building automation system equipment box. 3; BC; 广播系统设备箱; Broadcasting system equipment box. 4; CF; 会议系统设备箱; Conference system equipment box. 5; SC; 安防系统设备箱; Security system equipment box. 6; NT; 网络系统设备箱; Network system equipment box. 7; TP; 电话系统设备箱; Telephone system equipment box. 8; TV; 电视系统设备箱; Television system equipment box. 9; HD; 家居配线箱; House tele-distributor. 10; HC; 家居控制器; House controller. 11; HE; 家居配电箱; House distribution box. 12; DEC; 解码器; Decoder. 13; VS; 视频服务器; Video frequency server. 14; KY; 操作键盘; keyboard. 15; STB; 机顶盒; Set top box. 16; VAD; 音量调节器; Volume adjuster. 17; DC; 门禁控制器; Door control. 18; VD; 视频分配器; Video amplifier distributor. 19; VS; 视频顺序切换器; Sequential video switch. 20; VA; 视频补偿器; Video compensator. 21; TG; 时间信号发生器; Time-date generator. 22; CPU; 计算机; Computer. 23; DVR; 数字硬盘录像机; Digital video recorder. 24; DEM; 解调器; Demodulator. 25; MO; 调制器; Modulator. 26; MOD; 调制解调器; Modem. 26A; ONT; 光网络终端; Optical network termination. 26B; ONU; 光网络单元; Optical network unit. 26C; ODF; 光纤配线架. 26D; OLT; 光线路终端. 26E; MDF; 总配线架（柜）; Main distribution frame. 26F; IDF; 中间配线架（柜）; Intermediate distribution frame. 26G; CD; 综合布线建筑群配线架. 26H; BD; 综合布线建筑物配线架. 26J; FD; 综合布线楼层配线架. 26K; HUB; 集线器; Hub. 26L; SW; 交换机; Switchboard. 26M; LIU; 光纤连接盘; Line interface unit. 26N; A/D; 模拟/数字变换器; A/D Converter. 26P; D/A; 数字/模拟变换器; D/A Converter. 26Q; R./D; 云台解码器; Receiver/driver. 26R; VENC; 视频编码器; Video encoder. 26S; VDEC; 视频解码器; Video decoder. 26T; DVR; 数字硬盘录像机; Digital hard disk video recorder. 26U; NVR; 网络硬盘录像机; Network hard disk video recorder. 26V; ACE; 辅助控制设备; Ancillary control equipment. 26W; ACK; 报警控制键盘; Alarm control keyboard. 26X; CIE; 控制指示设备; Control and indicating equipment. SPG; 同步信号发生器. VDR; 数学硬盘录像机. VTR; 数字磁盘录像机. CCU; 摄像机控制中心. DAM; 数字音频矩阵. DAW; 数字音频工作站. DSP; 数字信号处理器. DVD; DVD播放器. |
| 4.2.7 信号灯和按钮的颜色标识宜分别按表4.2.7-1和表4.2.7-2执行。 表4.2.7-1 信号灯的颜色标识 名称; 颜色标识. 状态; 颜色; 备注. 危险指示; 红色（RD）; -. 事故跳闸. 重要的服务系统停机. 起重机停止位置超行程. 辅助系统的压力/温度超出安全极限. 警告指示; 黄色（YE）. 高温报警. 过负荷. 异常指示. 安全指示; 绿色（GN）. 正常指示; 核准继续运行. 正常分闸(停机)指示; 设备在安全状态. 弹簧储能完毕指示. 电动机降压启动过程指示; 蓝色（BU）. 开关的合（分）或运行指示; 白色（WH）; 单灯指示开关运行状态； 双灯指示开关合时运行状态. | 4.2.7 信号灯和按钮的颜色标识宜分别按表4.2.7-1和表4.2.7-2执行。 表4.2.7-1 信号灯的颜色标识 名称; 颜色标识. 状态; 颜色; 备注. 危险指示; 红色（RD）; -. 事故跳闸. 重要的服务系统停机. 起重机停止位置超行程. 辅助系统的压力/温度超出安全极限. 警告指示; 黄色（YE）. 高温报警. 过负荷. 异常指示. 安全指示; 绿色（GN）. 正常指示; 核准继续运行. 正常分闸(停机)指示; 设备在安全状态. 弹簧储能完毕指示. 电动机降压启动过程指示; 蓝色（BU）. 开关的合（分）闸或运行指示; 白色（WH）; 单灯指示开关运行状态； 双灯指示开关合时运行状态. |
| 表4.2.7-2 按钮的颜色标识 名称; 颜色标识. 紧停按钮; 红色（RD）. 正常停和紧停合用按钮. 危险状态或紧急指令. 合闸（开机）（启动）按钮; 绿色（GN）、白色（WH）. 分闸（停机）按钮; 红色（RD）、黑色（BK）. 电动机降压启动结束按钮; 白色（WH）. 复位按钮. 弹簧储能按钮; 蓝色（BU）. 异常、故障状态; 黄色（YE）. 安全状态; 绿色（GN）. | 表4.2.7-2 按钮的颜色标识 名称; 颜色标识. 紧停按钮; 红色（RD）. 正常停和紧停合用按钮. 危险状态或紧急指令. 合闸（开机）（启动）按钮; 绿色（GN）、白色（WH）. 分闸（停机）按钮; 红色（RD）、黑色（BK）. 电动机降压启动结束按钮; 白色（WH）. 复位按钮; 蓝色（BU）. 弹簧储能按钮; 蓝色（BU）. 异常、故障状态; 黄色（YE）. 安全状态; 绿色（GN）. |
| 4.2.8 导体的颜色标识宜按表4.2.8执行。 |  |
| 表4.2.8 导体的颜色标识 名称; 颜色标识. 交流导体的第1线; 黄色（YE）. 交流导体的第2线; 绿色（GN）. 交流导体的第3线; 红色（RD）. 中性导体N; 淡蓝色（BU）. 保护导体PE; 绿/黄双色（GNYE）. PEN导体; 全长绿/黄双色（GNYE），终端另用淡蓝色（BU）标志或全长淡蓝色（BU），终端另用绿/黄双色（GNYE）标志. 直流导体的正极; 棕色（BN）. 直流导体的负极; 蓝色（BU）. 直流导体的中间点导体; 淡蓝色（BU）. | 表4.2.8 导体的颜色标识 名称; 颜色标识. 交流导体的第1线; 黑色（BK）、棕色（BN）或灰色（GY）. 交流导体的第2线. 交流导体的第3线. 中性导体N; 淡蓝色（BU）. 保护接地导体PE; 绿/-黄双色组合（GNYE）. PEN导体; 全长绿/-黄双色组合（GNYE）组合，终端和连接点另用淡蓝色（BU）标志或全长淡蓝色（BU），终端和连接点另用绿/-黄双色（GNYE）组合标志. PEL导体. PEM导体. 直流导体的正极L+; 棕红色（BNRD）. 直流导体的负极L-; 蓝白色（BUWH）. 直流导体的中间点导体M; 淡蓝色（BU）. 保护联结导体PB; 绿-黄双色组合（GNYE）. 不接地保护联结导体PBU. 接地保护联结导体PBE. 功能接地导体FE; 粉红色（PK）. |
| - 图样画法 | 5 图样画法 |
| 5.1 一般规定 | 5.1 一般规定 |
| 5.1.1 同一个工程项目所用的图纸幅面规格宜一致。 | 5.1.1 同一个工程项目所用的图纸幅面规格宜一致。 |
| 5.1.2 同一个工程项目所用的图形符号、文字符号、参照代号、术语、线型、字体、制图方式等应一致。 | 5.1.2 同一个工程项目所用的图形符号、文字符号、参照代号、术语、线型、字体、制图方式等应一致。 |
| 5.1.3图样中本专业的汉字标注字高不宜小于3.5mm，主导专业工艺、功能用房的汉字标注字高不宜小于3.0mm，字母或数字标注字高不应小于2.5mm。 | 5.1.3图样中本专业的汉字标注字高不宜小于3.5mm，主导专业工艺、功能用房的汉字标注字高不宜小于3.0mm，字母或数字标注字高不应小于2.5mm。 |
| 5.1.4图样宜以图的形式表示，当设计依据、施工要求等在图样中无法以图表示时，应按下列规定进行文字说明： 1 对于工程项目的共性问题,宜在设计说明里集中说明； 2 对于图样中的局部问题，宜在本图样内说明。 | 5.1.4图样宜以图的形式表示，当设计依据、施工要求等在图样中无法以图表示时，应按下列规定进行文字说明： 1 对于工程项目的共性问题,宜在设计说明里集中说明； 2 对于图样中的局部问题，宜在本图样内说明。 |
| 5.1.5 主要设备表宜注明序号、名称、型号、规格、单位、数量，可按表5.1.5绘制。 表5.1.5 主要设备表 | 5.1.5 主要设备表宜注明序号、名称、型号、规格、单位、数量，可按表5.1.5绘制。 表5.1.5 主要设备表 |
| 5.1.6 图形符号表宜注明序号、名称、图形符号、参照代号、备注等。建筑电气专业的主要设备表和图形符号表宜合并，可按表5.1.6绘制。 表5.1.6 主要设备、图形符号表 | 5.1.6图形符号表宜注明序号、名称、图形符号、参照代号、备注等。建筑电气 专业的主要设备表和图形符号表宜合并，可按表5.1.6绘制。 表5.1.6 主要设备、图形符号表 |
| 5.1.7电气设备及连接线缆、敷设路由等位置信息应以电气平面图为准，其安装高度统一标注不会引起混淆时，安装高度可在系统图、电气平面图、主要设备表或图形符号表的任一处标注。 | 5.1.7电气设备及连接线缆、敷设路由等位置信息应以电气平面图为准，其安装高度统一标注不会引起混淆时，安装高度可在系统图、电气平面图、主要设备表或图形符号表的任一处标注。 |
| 5.2 图号和图纸编排 | 5.2 图号和图纸编排 |
| 5.2.1 设计图纸应有图号标识。图号标识宜表示出设计阶段、设计信息、图纸编号。 | 5.2.1设计图纸应有图号标识。图号标识宜表示出设计阶段、设计信息、内容和图纸编号。 |
| 5.2.2 设计图纸应编写图纸目录，并宜符合下列规定: 1 初步设计阶段工程设计的图纸目录宜以工程项目为单位进行编写; 2 施工图设计阶段工程设计的图纸目录宜以工程项目或工程项目的各子项目为单位进行编写; 3 施工图设计阶段各子项目共同使用的统一电气详图、电气大样图、通用图，宜单独进行编写。 | 5.2.2 设计图纸应编写图纸目录，并宜符合下列规定: 1 初步设计阶段工程设计的图纸目录宜以工程项目为单位进行编写; 2 施工图设计阶段工程设计的图纸目录宜以工程项目或工程项目的各子项目为单位进行编写; 3 施工图设计阶段各子项目共同使用的统一电气详图、电气大样图、通用图，宜单独进行编写。 1图纸目录宜以工程项目或工程项目的各子项目为单位进行编写; 2各子项目的标准图和重复利用图，如通用图、详图、大样图等，宜单独进行编写。 |
| - 设计图纸宜按下列规定进行编排： 1 图纸目录、主要设备表、图形符号、使用标准图目录、设计说明宜在前，设计图样宜在后； 2 设计图样宜按下列规定进行编排： 1）建筑电气系统图宜编排在前,电路图、接线图（表）、电气平面图、剖面图、电气详图、电气大样图、通用图宜编排在后； 2）建筑电气系统图宜按强电系统、弱电系统、防雷、接地等依次编排； 3）电气平面图应按地面下各层依次编排在前，地面上各层由低向高依次编排在后。 | 5.2.3 设计图纸宜按下列规定进行编排： 1 设计图纸宜按如下顺序进行编排：图纸目录、设计说明、主要设备表、图形符号、使用标准图目录、电气总图和设计图样、设计说明宜在前，设计图样宜在后。 2 电气总图宜按如下顺序进行编排: 电气总平面图、路由剖面图、电力电缆井和人(手〉孔剖面图。 2 3 设计图样宜按下列规定进行编排: 1）建筑电气系统图宜编排在前,电路图、接线图（表）、电气平面图、剖面图、电气详图、电气大样图、通用图宜编排在后； 2）建筑电气系统平面图宜按强电建筑电气系统、弱电智能化系统、防雷、接地配电、照明、防雷、接地、消防、智能化等依次编排； 3）电气平面图应按地面下各层依次编排在前，地面上各层宜按楼层从下至上、由低向高依次编排在后。 |
| 5.2.4 建筑电气专业的总图宜按图纸目录、主要设备表、图形符号、设计说明、系统图、电气总平面图、路由剖面图、电力电缆井和人（手）孔剖面图、电气详图、电气大样图、通用图依次编排。 | 5.2.4 建筑电气专业的总图宜按图纸目录、主要设备表、图形符号、设计说明、系统图、电气总平面图、路由剖面图、电力电缆井和人（手）孔剖面图、电气详图、电气大样图、通用图依次编排。 |
| 5.3 图样布置 | 5.3 图样布置 |
| 5.3.1 同一张图纸内绘制多个电气平面图时，应自下而上按建筑物层次由低向高顺序布置。 | 5.3.1 同一张图纸内绘制多个电气平面图时，应自下而上、从左至右按建筑物层次由低向高顺序布置。同楼层各区域的图纸应按区域层次或内容逻辑关系排列。 |
| 5.3.2电气详图和电气大样图宜按索引编号顺序布置。 | 5.3.2电气详图和电气大样图宜按索引编号顺序布置。 |
| 5.3.3 每个图样均应在图样下方标注出图名，图名下应绘制一条中粗横线（0.7b），长度宜与图名长度相等。图样比例宜标注在图名的右侧，字的基准线应与图名取平；比例的字高宜比图名的字高小一号。 | 5.3.3 每个图样均应在图样下方标注出图名，图名下应绘制一条中粗横线（0.7b），长度宜与图名长度相等。图样按比例绘制的图样宜将比例标注在图名的右侧，字的基准线应与图名取平；比例的字高宜比图名的字高小一号。 |
| 5.3.4 图样中的文字说明宜采用“附注”形式书写在标题栏的上方或左侧，当“附注”内容较多时，宜对“附注”内容进行编号。 | 5.3.4 图样中的文字说明宜采用“附注”形式书写在标题栏的上方或左侧标识区，当“附注”内容较多时，可书写在图纸内容区，且宜对“附注”内容进行编号。需表明型号（规格）、性能等内容时，宜采用明细表。 |
| 5.4 系统图 | 5.4 系统图 |
| 5.4.1 电气系统图应表示出系统的主要组成、主要特征、功能信息、位置信息、连接信息等。 | 5.4.1 电气系统图应表示出系统的主要组成、主要特征、功能信息、位置信息、连接信息等。 |
| 5.4.2电气系统图宜按功能布局、位置布局绘制，连接信息可采用单线表示。 | 5.4.2电气系统图宜按功能布局、位置布局绘制，连接信息可采用单线表示。 |
| 5.4.3电气系统图可根据系统的功能或结构（规模）的不同层次分别绘制。 | 5.4.3电气系统图可根据系统的功能或结构（规模）的不同层次分别绘制。 |
| 5.4.4电气系统图宜标注电气设备、路由（回路）等的参照代号、编号等，并应采用用于系统的图形符号绘制。 | 5.4.4电气系统图宜标注电气设备、路由（回路）等的参照代号、编号等，并应采用用于系统的图形符号绘制。 |
| 5．5 电路图 | 5．5 电路图 |
| 5.5.1电路图应便于理解电路的控制原理及其功能，可不受元器件实际物理尺寸和形状的限制 | 5.5.1电路图应便于理解电路的控制原理及其功能组成、物理连接信息，可不受元器件实际物理尺寸和形状的限制。 |
| 5.5.2电路图应表示元器件的图形符号、连接线、参照代号、端子代号、位置信息等。 | 5.5.2电路图应表示元器件的图形符号、连接线、参照代号、端子代号、位置信息等。 |
| 5.5.3电路图应绘制主回路系统图。电路图的布局应突出控制过程或信号流的方向，并可增加端子接线图（表）、设备表等内容。 | 5.5.3电路图应绘制主回路系统图。电路图的布局应突出控制过程或信号流的方向，并可增加端子接线图（表）、设备表等内容。 |
| 5.5.4电路图中的元器件可用单个符号或多个符号组合表示。同一项工程同一张电路图，同一个参照代号不宜表示不同的元器件。 | 5.5.4电路图中的元器件可用单个符号或多个符号组合表示。同一项工程同一张电路图，同一个参照代号不宜表示不同的元器件。 |
| 5.5.5 电路图中的元器件可采用集中表示法、分开表示法、重复表示法表示。 | 5.5.5 电路图中的元器件可采用集中表示法、分开表示法、重复表示法表示。 |
| 5.5.6 电路图中的图形符号、文字符号、参照代号等宜按本标准的第4章执行 | 5.5.6 电路图中的图形符号、文字符号、参照代号等宜按本标准的第4章执行 |
| 5.6 接线图（表） | 5.6 接线图（表） |
| 5.6.1 建筑电气专业的接线图（表）宜包括电气设备单元接线图（表）、互连接线图（表）、端子接线图（表）、电缆图（表）。 | 5.6.1 建筑电气专业的接线图（表）宜包括电气设备单元接线图（表）、互连接线图（表）、端子接线图（表）、电缆图（表）。 |
| 5.6.2接线图（表）应能识别每个连接点上所连接的线缆，并应表示出线缆的型号、规格、根数、敷设方式、端子标识，宜表示出线缆的编号、参照代号及补充说明。 | 5.6.2接线图（表）应能识别每个连接点上所连接的线缆，并应表示出线缆的型号、规格、根数、敷设方式、端子标识，宜表示出线缆的编号、参照代号及补充说明。 |
| 5.6.3连接点的标识宜采用参照代号、端子代号、图形符号等表示。 | 5.6.3连接点的标识宜采用参照代号、端子代号、图形符号等表示。 |
| 5.6.4接线图中元器件、单元或组件宜采用正方形、矩形或圆形等简单图形表示，也可采用图形符号表示。 | 5.6.4接线图中元器件、单元或组件宜采用正方形、矩形或圆形等简单图形表示，也可采用图形符号表示。 |
| 5.6.5线缆的颜色、标识方法、参照代号、端子代号、线缆采用线束的表示方法等应符合本标准第4章的规定。 | 5.6.5线缆的颜色、标识方法、参照代号、端子代号、线缆采用线束的表示方法等应符合本标准第4章的规定。 |
| 5.7电气平面图 | 5.7电气平面图 |
| 5.7.1 电气平面图应表示出建筑物轮廓线、轴线号、房间名称、楼层标高、门、窗、墙体、梁柱、平台和绘图比例等，承重墙体及柱宜涂灰。 | 5.7.1 电气平面图应表示出建筑物轮廓线、轴线号、房间名称、楼层标高、门、窗、墙体、梁柱、平台和绘图比例等，承重墙体及柱宜涂灰。 |
| 5.7.2电气平面图应绘制出安装在本层的电气设备、敷设在本层和连接本层电气设备的线缆、路由等信息。进出建筑物的线缆，其保护管应注明与建筑轴线的定位尺寸、穿建筑外墙的标高和防水形式。 | 5.7.2电气平面图应绘制出安装在本层的电气设备、敷设在本层和连接本层电气设备的线缆、路由等信息。进出建筑物的线缆，其保护管应注明与建筑轴线的定位尺寸、穿建筑外墙的标高和防水形式。 |
| 5.7.3电气平面图应标注电气设备、线缆敷设路由的安装位置、参照代号等，并应采用用于平面图的图形符号绘制。 | 5.7.3电气平面图应标注电气设备、线缆敷设路由的安装位置、参照代号等，并应采用用于平面图的图形符号绘制。 |
| 5.7.4电气平面图、剖面图中局部部位需另绘制电气详图或电气大样图时，应在局部部位处标注电气详图或电气大样图编号，在电气详图或电气大样图下方标注其编号和比例。 | 5.7.4电气平面图、剖面图中局部部位需另绘制电气详图或电气大样图时，应在局部部位处标注电气详图或电气大样图编号，在电气详图或电气大样图下方标注其编号和比例。 |
| 5.7.5电气设备布置不相同的楼层应分别绘制其电气平面图；电气设备布置相同的楼层可只绘制其中一个楼层的电气平面图。 | 5.7.5电气设备布置不相同的楼层应分别绘制其电气平面图；电气设备布置相同的楼层可只绘制其中一个楼层的电气平面图。 |
| 5.7.6建筑专业的建筑平面图采用分区绘制时，电气平面图也应分区绘制，分区部位和编号宜与建筑专业一致，并应绘制分区组合示意图。各区电气设备线缆连接处应加标注。 | 5.7.6建筑专业的建筑平面图采用分区绘制时，电气平面图也应分区绘制，分区部位和编号宜与建筑专业一致，并应绘制分区组合示意图。各区电气设备线缆连接处应加标注。 |
| 5.7.7强电和弱电应分别绘制电气平面图。 | 5.7.7强电建筑电气和弱电智能化系统应分别绘制电气平面图。 |
| 5.7.8 防雷接地平面图应在建筑物或构筑物建筑专业的顶部平面图上绘制接闪器、引下线、断接卡、连接板、接地装置等的安装位置及电气通路。 | 5.7.8 防雷接地平面图应在建筑物或构筑物建筑专业的顶部平面图上绘制接闪器、引下线、断接卡、连接板、接地装置等的安装位置及电气通路。 |
| 5.7.9电气平面图中电气设备、线缆敷设路由等图形符号和标注方法应符合本标准第3章和第4章的规定。 | 5.7.9电气平面图中电气设备、线缆敷设路由等图形符号和标注方法应符合本标准第3章和第4章的规定。 |
| 5.8 电气总平面图 | - 电气总平面图 |
| 5.8.1 电气总平面图应表示出建筑物和构筑物的名称、外形、编号、坐标、道路形状、比例等, 指北针或风玫瑰图宜绘制在电气总平面图图样的右上角。 | 5.8.1 电气总平面图应表示出建筑物和构筑物的名称、外形、编号、坐标、道路形状、比例等, 指北针或风玫瑰图宜绘制在电气总平面图图样的右上角。 |
| 5.8.2 强电和弱电宜分别绘制电气总平面图。 | 5.8.2 强电建筑电气和弱电智能化系统宜分别绘制建筑电气和智能化系统总平面图。 |
| 5.8.3电气总平面图中电气设备、路灯、线缆敷设路由、电力电缆井、人（手）孔等图形符号和标注方法应符合本标准第3章和第4章的规定。 | 5.8.3建筑电气和智能化系统总平面图中的建筑电气和智能化系统设备、路灯、线缆敷设路由、电力电缆井、人（手）孔等图形符号和标注方法应符合本标准第3章和第4章的规定。 |