
UDC

中华人民共和国国家标准           GB
P                                                       GB/T XXXXX—XXXX

水风光储可再生能源一体化开发利用

工程技术标准

Technical Standard for the Development and Utilization of Hydro/Wind/Solar/Storage Renewable Energy Integrated Engineering Project

（征求意见稿）

202X—XX—XX发布                           202X—XX—XX实施


	中华人民共和国住房和城乡建设部
	联合发布

	国  家  市  场  监  督  管  理  总  局
	


中华人民共和国国家标准

水风光储可再生能源一体化开发利用

工程技术标准

Technical Standard for the Development and Utilization of Hydro/Wind/Solar/Storage Renewable Energy Integrated Engineering Project

GB/T XXXXX—202X

主编部门：国家能源局
批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期：202X年XX月XX日

中 国 **** 出 版 社

202X 北 京

前  言

根据住房和城乡建设部《关于印发2024年工程建设规范标准编制及相关工作计划的通知》（建标函〔2024〕41号）的要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考了有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，编制了本标准。

本标准主要技术内容：总则，术语，基础资料，工程规划，工程设计，工程建设，调度运行，工程管理。

本标准由住房和城乡建设部负责管理。
本标准起草单位：水电水利规划设计总院
中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司

中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司

华能澜沧江水电股份有限公司

华电金沙江上游水电开发有限公司

中国水力发电工程学会
本标准主要起草人员： 

本标准主要审查人员： 

目    次

1

1 总则

2

2 术语

3

3 基本资料

3

3.1 一般规定

3

3.2 自然地理与经济社会资料

3

3.3 能源资源与电力系统资料

3

3.4 水电站资料

4

3.5 风电场资料

4

3.6 光伏和光热电站资料

5

3.7 抽水蓄能电站资料

5

3.8 新型储能电站资料

7

4 工程规划

7

4.1 一般规定

7

4.2 资源评估

9

4.3 建设必要性

10

4.4 容量配置

12

4.5 电源布局和开发时序

14

5 工程设计

14

5.1 一般规定

14

5.2 水电站工程设计

14

5.3 风电场工程设计

15

5.4 光伏发电站工程设计

15

5.5 光热发电站工程设计

16

5.6 抽水蓄能电站工程设计

16

5.7 新型储能电站工程设计

17

5.8 电力汇集工程设计

17

5.9 经济评价

19

6 工程建设

19

6.1 一般规定

19

6.2 建设规划

19

6.3 建设实施

19

6.4 工程验收

20

7 调度运行

20

7.1 一般规定

20

7.2 并网运行

20

7.3 发电预测

21

7.4 运行调度

22

7.5 效益分析

23

8 工程管理

23

8.1 一般规定

23

8.2 规划设计

23

8.3 工程建设

23

8.4 调度运行

24

本标准用词说明

25

引用标准名录




Contents
1

1 General Provisions

2

2 Terms

3

3 Basic Data

3

3.1 General Requirements

3

3.2 Physical geography and Socioeconomy Data

3

3.3 Energy Resources and Power System Data

3

3.4 Hydropower Station Data

4

3.5 Wind Power Plant Data

4

3.6 Photovoltaic and Photothermal Power Plant Data

5

3.7 Pumped Storage Station Data

5

3.8 New Energy Storage Power Station Data

7

4 Engineering Planning

7

4.1 General Requirement

7

4.2 Resources Assessment

9

4.3 Construction Necessity

10

4.4 Capacity Allocation

12

4.5 Power Supply Layout and Development Timing

14

5 Engineering Design

14

5.1 General Requirements

14

5.2 Hydropower Project Design

14

5.3 Wind Power Plant Design

15

5.4 Photovoltaic Power Plant Design

15

5.5 Photothermal Power Plant Design

16

5.6 Pumped Storage Project Design

16

5.7 New Energy Storage Power Station Design

17

5.8 Power Collection Project Design

17

5.9 Economic Evaluation

19

6 Engineering Construction

19

6.1 General Requirements

19

6.2 Construction Planning

19

6.3 Construction Implementation

19

6.4 Engineering Acceptance

20

7 Scheduling Operation

20

7.1 General Requirements

20

7.2 Grid-Connected Operation

20

7.3 Output Prediction

21

7.4 Operation Scheduling

22

7.5 Benefit Analysis

23

8 Engineering Management

23

8.1 General Requirements

23

8.2 Planning Design

23

8.3 Engineering Construction

23

8.4 SchedulingOperation

24

Explanation Of Wording In This Standard

25

List Of Quoted Standards




1 总则

1.0.1  为规范水风光储可再生能源一体化开发利用工程规划、设计、建设、运行和管理的原则、方法、内容和技术要求，制定本标准。

1.0.2  本标准适用于水风光储可再生能源一体化开发利用工程的规划、设计、建设、运行和管理。
1.0.3  水风光储可再生能源一体化开发利用工程技术，除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术语

2.0.1  水风光储可再生能源一体化开发利用工程  The Development and Utilization of Hydro/Wind/Solar/Storage Renewable Energy Integrated Engineering Project

利用水风光储两种及以上电源进行互补开发，通过电力汇集形成的物理上互联、运行上协同的工程。
2.0.2  电力市场空间频率分析方法 Frequency Analysis Method for Electricity Market Potential 

基于水电、风电、光伏长系列同期出力过程数据进行长系列逐小时电力、调峰盈亏计算以及逐年电量盈亏计算，分析逐年最大电力缺口、最大调峰缺口、电量缺口并排频，并分析特定频率下电力、电量及调峰缺口的方法。

3 基本资料

3.1 一般规定

3.1.1  水风光储可再生能源一体化开发利用工程应收集、整理、分析工程所在区域及可能供电区域的自然地理与经济社会、能源资源与电力系统资料，以及工程所在区域电站规划、设计、建设、运行及管理等方面的资料。

3.1.2  收集的资料应进行合理性和可靠性分析。

3.2 自然地理与经济社会资料

3.2.1  自然地理与环境资料应包括工程所在区域的地理位置、水文地质、地形地貌、气象气候、环境敏感因素、土地利用状况等。
3.2.2  经济社会资料应包括工程所在区域及可能供电区域的人口结构、能源结构与资源约束、国内生产总值及增速、产业结构和布局等现状和发展规划资料，以及现行财税政策、产业政策等。

3.3 能源资源与电力系统资料

3.3.1  能源资源资料应主要包括水能、风能、太阳能、核能、生物质能、地热能、煤炭、石油、天然气资源量与分布、可开发量，以及开发利用现状与规划。
3.3.2  电力系统资料应主要包括电源现状和发展规划、用电现状和预测、电网现状及发展规划、电源运行特性、经济参数。

3.3.3  电源现状和发展规划资料应主要包括各类电源分布、装机规模、能量指标、前期工作进展、投产时序。
3.3.4  用电现状和预测资料应主要包括现状和设计水平年最大负荷、负荷特性，全社会用电量，区外送受电的电力和电量。

3.3.5  电网现状及发展规划资料应主要包括现状和设计水平年的网架结构、关键工程布局、各电压等级变电站及输电线路资料、地理接线图、区外联网情况。

3.3.6  电源运行特性资料应主要包括各类电源启停速度、负荷跟踪能力，水电调节能力和出力过程，火电最小技术出力及燃料消耗曲线，新能源出力过程，储能电源储能时长。

3.3.7  经济参数资料应主要包括各类电源的造价水平、燃料价格、运行费用，输变电工程的投资和运行费用。

3.4 水电站资料

3.4.1  水电站规划及设计资料应主要包括下列内容：
1  工程位置、综合利用要求和工程开发任务。

2  长系列径流、洪水、泥沙资料。

3  水电站特性参数、水库特征曲线、机组出力特性曲线。

4  装机容量及机组台数、水库特征水位及相应库容、调节性能及调节库容、年发电量，长系列出力过程，强迫出力、单台机组最小出力、振动区。

5  价格水平年、工程静态投资、建设期利息、工程总投资、分年投资、上网电价。
3.4.2  水电站建设资料应主要包括项目核准文件、施工图设计文件、电网接入批复及电力消纳协议。
3.4.3  水电站运行及管理资料应主要包括下列内容：

1  电站运行资料，主要包括电站运行方式、调度规程；电网对电站并网、调度及运行要求，电站自身的运行技术要求，电站综合利用要求；电站水位、出力、流量等实际调度运行过程。
2  电价机制及经济性分析资料，主要包括水电上网电价政策及价格、电力市场交易规则。

3  电站管理相关资料，主要包括枢纽工程管理、工程区域管理、机电设备管理、运行调度实施管理资料。

3.5 风电场资料

3.5.1  风电场规划及设计资料应主要包括下列内容：
1  工程参证气象站测风资料，风电场实测风速、风向，风功率密度等资料。

2  工程装机规模、出力过程、工程投资及年运行费用等资料，区域内已建风电场运行资料，利用当地测风塔实测数据或中尺度卫星数据测算的出力过程。

3  地形地质条件、环境保护要求、土地利用现状、交通设施布局等。

3.5.2  风电场建设资料应主要包括项目核准或备案文件、施工图设计文件、风电机组设备技术文件、电网接入批复及电力消纳协议。
3.5.3  风电场运行及管理资料应主要包括下列内容：
1  电站运行资料，主要包括风电场运行规程；电网对项目的并网、调度及运行要求，电站自身的运行技术要求；功率曲线，风电机组及全场小时、日、月、发电量统计数据，风速、风向、温度、气压等实时监测记录，出力预测方法、精度、成果。
2  电价机制及经济性分析资料，主要包括上网电价政策及价格、电力市场交易规则。

3  电站及风电机组设备安全运行管理资料。

3.6 光伏和光热电站资料

3.6.1  光伏和光热电站规划及设计资料应主要包括下列内容：
1  工程参证气象站测光资料，主要包括太阳能电站实测辐射量数据资料。

2  工程装机规模、出力过程、工程投资及年运行费用等资料，区域内已建太阳能电站运行资料，利用当地太阳能辐射观测站实测数据或中尺度卫星数据测算的出力过程；光热电站还应收集储热时长、储罐容量等参数。

3  地形地质条件、环境保护要求、土地利用现状、交通设施布局等。

3.6.2  光伏和光热电站建设资料应主要包括项目核准或备案文件、施工图设计文件、设备技术文件、电网接入批复及电力消纳协议资料。
3.6.3  光伏和光热电站运行及管理资料应主要包括下列内容：

1  电站运行资料，主要包括电站运行规程；电网对项目并网、调度运行的要求，以及电站自身的运行技术要求；光伏电站组件功率曲线，小时、日、月、发电量统计数据，辐照度、温度等实时监测记录，出力预测方法、精度、成果；光热电站发电过程数据。
2  电价机制及经济性分析资料，主要包括上网电价政策及价格、电力市场交易规则。

3  电站及光伏组件安全运行管理资料。

3.7 抽水蓄能电站资料

3.7.1  抽水蓄能电站规划及设计资料应主要包括下列内容：
1  工程位置、功能定位及开发任务。

2  电站特性参数、水库特征曲线、机组出力特性曲线。
3  水库特征水位及相应库容、调节性能及调节库容、装机容量及机组台数、额定水头、连续满发小时数、循环效率。

4  价格水平年、工程静态投资、建设期利息、工程总投资、分年投资、上网电价。

3.7.2  抽水蓄能电站建设资料应主要包括项目核准文件、施工图设计文件、电网接入批复及年度调度运行协议资料。
3.7.3  抽水蓄能电站运行及管理资料应主要包括下列内容：

1  电站运行资料，主要包括调度运行方式；电网对项目的并网、调度及运行要求，电站自身的运行技术要求；发电、抽水工况转换记录，日、月、年发电量及抽水电量，上下库水位、进出水流量实际过程数据；

2  电价机制及经济性分析资料，主要包括电价政策及价格、电力市场交易规则。

3  电站管理相关资料，主要包括枢纽建筑物管理、工程区管理、机电设备管理、运行调度实施管理资料。

3.8 新型储能电站资料

3.8.1  新型储能电站规划及设计资料应主要包括下列内容：
1  电化学储能，包括额定功率、额定能量、综合系数、储能损耗率、能量保持率等参数。

2  压缩空气储能，包括装机容量、连续满发小时数、循环电效率等参数。

3  其他相关资料，主要包括储能类型、设施占地面积、额定功率循环耐久性、工程投资、运行维护费用。

3.8.2  新型储能电站建设资料应主要包括项目核准文件、施工图设计文件、电网接入批复及年度调度运行协议资料。
3.8.3  新型储能电站运行及管理资料应主要包括下列内容：

1  电站运行要求资料，主要包括调度运行方式；电网对项目的并网、调度及运行要求，电站自身的技术要求；发电、储能工况转换记录，日、月、年发电量及储能电量，实际出力过程数据。

2  电价机制及经济性分析资料，主要包括电价政策及价格、电力市场交易规则。

3  电站及设备安全运行管理资料。

3.8.4  其它新型储能电站基本资料应根据工程需要收集。
4 工程规划

4.1 一般规定

4.1.1  水风光储可再生能源一体化开发利用工程规划，应遵循生态优先、因地制宜、统筹兼顾、合理布局、有序开发、经济高效的原则，协调处理好资源开发利用与生态环境保护、经济社会发展之间的关系。
4.1.2  水风光储可再生能源一体化开发利用工程规划，应开展工程所在区域的水能、风能、太阳能、抽水蓄能等资源禀赋、分布及互补特性分析评估，分析可能供电区域电力系统需求，论证供电范围和项目建设必要性，提出参与一体化开发的电源类别，合理确定一体化开发利用工程各类电源容量配置方案、布局和开发时序。
4.1.3  水风光储可再生能源一体化开发利用工程规划经批复后，应作为工程设计与建设的重要依据。当一体化开发利用工程开发需求、开发条件等发生重大变化时，应对原规划进行修编。
4.2 资源评估

4.2.1  水风光储可再生能源一体化开发利用工程资源评估工作，应主要包括下列内容：
1  分析一体化开发利用工程所在区域的水能、风能、太阳能、抽水蓄能等资源禀赋、开发条件及分布。
2  从能源资源构成、开发利用程度及清洁能源消费占比等方面，提出一体化开发利用工程主要涉及的能源资源品种。
4.2.2  水能资源评估应根据一体化开发利用工程所在区域内河流水电规划成果及开发现状，分析水能资源的技术可开发量、水电站发电运行特性。
4.2.3  水电站发电运行特性分析应符合下列规定：

1  水电站发电运行特性应考虑梯级开发时序、上下游梯级协调运行、水库调节性能、综合利用要求、系统电力负荷需求、风光发电特性等因素，通过水电站径流调节计算分析确定。
2  水电站发电运行特性分析成果应主要包括水库水位、出库流量、水头、发电出力过程，保证出力，水量利用率，多年平均年发电量、枯水期和丰水期电量。
3  水电站发电运行特性分析应根据一体化开发利用工程容量配置方案多能互补运行模拟计算的需要，计算并绘制水电站长系列逐年、年内逐月、月内逐日、代表日逐时等不同时间尺度的出力特性曲线，以及出力保证率曲线及电量累计曲线，分析电站发电运行的年际、年内、月内、日内出力变化特性。
4.2.4  风能太阳能资源评估工作内容应主要包括气象数据适用性评价，风能太阳能资源指标计算，开发潜力评估，风电场、光伏与光热电站位置及规模确定、风电场与光伏电站出力模拟及特性评估，光热电站运行特性评估。
4.2.5  风能太阳能资源评估宜同时采用现场测风测光数据以及气象再分析数据开展评估工作。现场测风测光数据宜连续1年及以上，再分析气象数据宜连续30年及以上。
4.2.6  采用气象再分析数据开展风能太阳能资源评估工作时，应进行气象数据适用性评价。适用性评价宜采用与现场测风测光数据的线性相关系数、相对偏差、平均绝对偏差、均方根误差等指标来进行。

4.2.7  开发潜力评估应根据气象再分析数据、参证气象站长期气象资料、项目区域测风测光数据、场址开发建设条件等资料，分析风能太阳能理论可开发量、技术可开发量、经济可开发量及其分布。
4.2.8  风电场、光伏电站与光热电站位置及规模应根据水风光储可再生能源一体化开发利用工程风能太阳能资源量及开发利用情况分析提出。

4.2.9  风电场与光伏电站出力模拟及特性评估应主要包括下列内容：

1  风电场出力模拟宜采用气象再分析数据，根据风电场装机规模、机组台数、单机容量、机组功率曲线、建设方案等因素，计算风电场的长系列逐时出力过程，并采用附近已建风电场实际运行数据进行校验。

2  光伏电站出力模拟宜采用气象再分析数据，根据光伏发电原理以及光伏电站装机规模、组件参数、建设方案等因素，计算光伏电站的长系列逐时出力过程，并采用附近已建光伏电站实际运行数据进行校验。
3  风电场或光伏电站出力特性评估应根据资源评估成果，考虑工程布置情况、工程建设方案等，估算电站的年均上网电量和年均等效满负荷利用小时数。
4  风电场或光伏电站出力特性评估应在长系列出力模拟结果的基础上，绘制电站年际、年内逐月、月内逐日、代表日逐时段等不同时间尺度的出力特性曲线，以及出力保证率曲线及电量累计曲线，分析电站发电运行的年际、年内、月内、日内出力变化特性。
5  风电场或光伏电站出力特性评估宜结合负荷特性曲线进行，评价指标包括出力变率、有效容量、渗透率、净负荷、调峰特性指标、日平均出力连续大于月平均出力持续总时长、日平均出力连续小于月平均出力持续总时长，连续无风或无日照极端情况发生频次及总时长等。

4.2.10  光热电站运行特性分析应主要包括下列内容：
1  光热电站发电特性分析应根据资源评估成果，考虑工程布置情况、工程建设方案等，估算电站年发电量和年利用小时数。
2  光热电站出力特性评估应根据逐时出力系列，分析光热电站在年际、年内、月内、日内的出力变化特性。

4.2.11  抽水蓄能资源评估工作应根据一体化开发利用工程所在区域内抽水蓄能选点规划成果，分析合理规模和布局、抽水蓄能电站运行特性分析。必要时，应进行选点规划，并应符合下列规定：

1  开展抽水蓄能电站站点普查，在普查站点的基础上筛选资源站点，在资源站点的基础上选择规划比选站点。

2  对规划比选站点应调查研究重大地质问题，识别排查建设征地、生态环境、工程技术方面的制约因素，开展勘测设计工作，通过综合技术经济比较，提出推荐规划站点和规划实施意见。

4.2.12  抽水蓄能电站运行特性分析应主要包括下列内容：
1  抽水蓄能电站运行特性应主要分析电站功能定位、库容条件、水头条件、最大蓄能量、连续满发小时数、抽水发电运行特点，并对电站运行特性进行总体评价。
2  对于混合式抽水蓄能电站，应结合水库调度运行方式和水泵水轮机的机组运行特性分析抽水和发电运行限制。
4.2.13  新型储能电站运行特性分析应主要包括下列内容：
1  电化学储能电站运行特性应主要分析储能时长、电站综合效率、储能单元充电量和发电量、储能损耗率、利用系数，并对电站运行特性进行总体评价。

2  压缩空气储能电站运行特性应主要分析空气压缩时长、循环效率，并对电站运行特性进行总体评价。

4.3 建设必要性

4.3.1  水风光储可再生能源一体化开发利用工程建设必要性分析论证工作，应主要包括下列内容：
1  分析确定一体化开发利用工程的设计水平年、供电范围和工程任务。

2  分析一体化开发利用工程在受端电力系统的作用与效益。

3  分析一体化开发利用工程建设技术可行性与经济合理性。

4  分析论证一体化开发利用工程建设的必要性。
4.3.2  水风光储可再生能源一体化开发利用工程设计水平年选择，应符合下列规定：

1  根据可能供电区电力系统发展需求，结合一体化开发利用工程前期工作进度、各电源建设工期和相应的可能投产年份等分析选定工程设计水平年。

2  选定的设计水平年，尽可能与国民经济发展五年规划年份相一致。

3  电源分批实施时，可根据开发时序选择近期水平年。

4.3.3  电力市场空间分析应在电力市场调研、收资的基础上，根据供电范围的电力系统现状和电力发展规划、各类电源的运行特性，分析提出电力、电量和调峰空间。电力市场空间分析宜采用电力市场空间频率分析方法。
4.3.4  电力、调峰空间分析应主要包括下列内容：
1  分析水电、风电、光伏长系列同期出力过程数据，水电长系列出力数据应通过径流调节或补偿调节计算分析获取，风光长系列出力数据可采用实测或基于气象再分析数据及物理模型模拟序列。水风光出力数据系列长度应不少于30年。
2  电力、调峰空间分析应以年为分析单元，以小时为计算步长，进行长系列逐小时电力、调峰盈亏计算，分析逐年最大电力、调峰缺口及对应时段。

3  电力空间分析应分析不同类型电源有效电力。
4  调峰空间分析应充分考虑检修容量，分析不同类型电源调峰能力，对于具有调节水电的受端电力系统，应预先对水电进行逐小时出力过程分析。
4.3.5  电力市场分析应结合电力电量平衡计算，分析一体化开发利用工程项目不同开发方案在受端电力系统的容量及电量效益，综合分析提出一体化开发利用工程合理电力外送规模及送电方式。
4.3.6  电力电量平衡计算方法宜采用水平年逐小时负荷曲线以及水电、风电、光伏长系列同期出力过程，构建长系列逐时序模拟模型开展计算分析。
4.4 容量配置

4.4.1  水风光储可再生能源一体化开发利用工程容量配置工作，应主要包括下列内容：
1  依据基础资料及资源评估成果，对参与一体化开发的不同类型电源之间的出力互补特性开展分析研究。

2  综合考虑资源禀赋、各类电源发电运行特性与出力互补特性、能源资源开发利用要求、电力市场空间、工程合理布局、电力汇集、接入系统等因素，结合各类电源的发展规划、建设情况及经济性，明确容量配置的原则，拟定不同的容量配置组合比较方案。

3  经技术经济综合比选明确一体化开发利用工程的推荐容量配置方案。

4.4.2  风电场、光伏电站发电互补特性分析应符合下列规定：
1  风电场、光伏电站发电互补特性分析，应依据各电站长系列逐小时设计出力过程成果开展。

2  结合资源评估成果，设定不同的风电场、光伏电站装机容量配置比例，分析不同装机容量配置比例条件下，风电场和光伏电站出力互补后的年际、年内、月内、日内特性的差异，并根据风能、太阳能资源合理利用相关要求，提出合理的风电场、光伏电站装机容量配置比例范围。

4.4.3  水电站与风电场、光伏电站发电互补特性分析应满足下列要求：
1  水电站与风电场、光伏电站发电互补特性分析，应依据水电站长系列径流资料，以及风电场、光伏电站同期设计出力过程开展。

2  根据水电站发电运行特性分析成果，以及风电场、光伏电站发电互补特性分析成果，考虑水电站来水量、调节库容、调节容量、调节时长等因素，应分析研究水电站在不同时间尺度下对风电场、光伏电站的电力电量补偿特性。

3  水电站与风电场、光伏电站发电互补特性分析，应根据水电站装机规模及扩机可行性与经济性分析成果，设定水电站与风电场、光伏电站装机容量的配置比例，分析不同配置比例条件下，水电站与风电场、光伏电站出力互补后年际、年内、月内、日内特性的差异，并根据风能和太阳能资源合理利用、水电配合新能源运行和电力外送要求，提出与水电站装机规模相协调的风电场和光伏电站装机容量配置比例范围。

4.4.4  储能电站与水电站、风电场、光伏电站发电互补特性分析应满足下列要求：
1  储能电站与水电站、风电场、光伏电站发电互补特性分析应选取代表日，主要进行日内发电互补特性分析。具有周调节性能及以上的抽水蓄能电站，还应选取代表周开展周内发电互补特性分析。

2  储能电站与水电站、风电场、光伏电站发电互补特性分析，应优先开展水电站与风电场、光伏电站发电互补特性分析，再设定不同的储能电站与风电场、光伏电站装机容量增量及配置比例的组合，并结合风能和太阳能资源合理利用、储能需求、电力外送要求等，分析计算不同电源装机容量配置比例条件下的有效外送电力过程和弃电过程。如果参与一体化开发利用的电源类型不包括水电，应直接设定不同的储能电站与风电场、光伏电站装机容量配置比例，开展相关分析。
3  应在分析不同电源装机容量配置比例条件下的有效外送电力过程和弃电过程的基础上，考虑与一体化开发利用的水电站装机规模相协调，提出合理的储能电站与风电场、光伏电站装机容量配置比例范围，并拟定储能电站装机容量配置方案的配套参数。
4.4.5  水风光储可再生能源一体化开发利用工程容量配置组合比较方案拟定应满足下列要求：

1  遵循统筹兼顾、因地制宜、技术可行、经济合理的原则。

2  方案拟定遵循的原则和采用的基础资料应协调一致，满足可比性要求。

3  方案拟定时应考虑可能供电区社会经济、能源消费与电源结构、电力系统负荷需求特性、节能减排等因素。

4  符合各类电源的建设条件，以及一体化开发利用工程的资源配置和建设时序要求，适应各类电源发电运行特性，多电源出力互补特性及电力外送要求。

4.4.6  电源配置方案中各类电源装机规模的范围，以及储能电站发电、储能利用小时数的范围，应综合考虑资源禀赋特性、工程建设条件、发电运行特性、空间布局、开发建设时序、电力汇集、接入系统条件等因素，结合不同类型电源之间的出力互补特性分析成果确定；应结合参与一体化开发利用的电源类型和各类电源装机容量配置比例的合理组合，拟定一体化开发利用工程的容量配置组合比较方案及配套参数。

4.4.7  各容量配置方案多能互补运行模拟计算应满足下列要求：
1  考虑一体化开发利用工程的电源类型组成、空间布局、电力汇集、电力外送要求、承担的除发电以外的综合利用要求、各电站运行管理要求等因素，拟定各电源参与计算的原则和约束条件。

2  多能互补运行模拟计算应在水电站径流调节计算提出的水电站长系列出力过程成果的基础上进行。
3  多能互补运行模拟计算应在分析容量配置方案所包含各类型电源发电运行特性及出力互补特性的基础上，结合电力外送要求和电力系统负荷需求，明确电力外送场景，主要包括平滑有功功率输出场景和跟踪计划出力曲线场景。针对跟踪计划曲线场景，应拟定合理的电力外送计划曲线。

4  多能互补运行模拟应采用小时为计算时段，并应合理选择计算起讫时间，逐时段进行迭代计算。计算方法可选用优化算法或经验策略法。

5  多能互补运行模拟计算应根据电力电量消纳分析以及容量配置方案技术经济比较的需要，计算确定一体化开发利用工程的多年平均年发电量，提出一体化开发利用工程及各电站的长系列设计出力过程，并统计分析一体化开发利用工程整体和各类电源的发电运行特性。

4.4.8 容量配置方案的电力电量消纳分析应根据一体化开发利用工程的设计出力过程、供电地区电力系统的负荷需求特性、系统电源结构特性及各类电源技术和运行特性，开展电力电量平衡计算，确定并提出一体化开发利用工程的有效容量、有效电量，以及节煤效益等指标。

4.4.9 水风光储可再生能源一体化开发利用工程容量配置方案经济比较应满足下列要求：
1  参与比较的容量配置方案应满足可比性原则，方案技术经济指标计算采用的基本资料、计算原则、计算方法应协调一致，方案费用与效益的识别应遵循口径一致的原则。

2  方案经济比较应按照资源合理配置的原则，主要从国民经济和财务的角度进行，以动态分析为主，静态分析为辅。

3  各容量配置方案的电力、电量经济效益应从电力系统整体角度进行分析。

4  一体化开发利用工程的费用应包括各发电工程和专门为连接各类电源的汇集站、汇集线路的投资费用及运行费用。

5  各容量配置方案的经济费用和效益应采用影子价格计算。

6  参与比较的容量配置方案应同等程度满足综合利用要求和电力系统电力、电量、调峰需求，采用总费用现值法、年费用法等方法进行经济比较。当满足程度不同时，其效益差额应考虑合理可行的替代方案或补偿措施，并计算相应的费用。

4.4.10 推荐容量配置方案应根据各容量配置组合比较方案的技术经济指标，经综合比较分析，选择无重大工程建设制约因素、技术经济指标较优、综合效益较好、有利于开发实施的方案作为推荐方案。
4.5 电源布局和开发时序
4.5.1  水风光储可再生能源一体化开发利用工程电源布局应根据推荐的容量配置方案，结合项目范围内已建、在建以及规划电源空间分布情况，确定纳入一体化开发利用工程的电源站址，拟定各场址的装机规模，并应满足下列要求：

1  规划新建电源布局应符合项目区域国土空间规划、能源电力规划等相关规划，与项目区域能源资源禀赋相适应。

2  对水电扩机的可行性和经济性开展分析，应结合工程建设条件，以及配合新能源运行要求合理拟定扩机规模。

3  布局方案宜在综合考虑工程建设条件、电力汇集、多能互补出力特性、一体化开发利用要求、环境保护、建设征地、经济性等因素的基础上拟定。必要时可通过技术经济比较选定布局方案。

4  对工程范围较大的一体化开发利用工程，应分区拟定电源布局方案。

4.5.2  电源布局方案的拟定应符合下列规定：

1  避开不良地质体、地质灾害区。

2  避免对环境敏感对象的不利影响。

3  避开对重要对象的淹没影响。

4  有利于能源资源的充分合理利用。

5  有利于提升项目建设经济性。

6  有利于电力汇集和调度运行管理。

4.5.3  水风光储可再生能源一体化开发利用工程各类电源开发时序应综合考虑工程建设条件、多能互补特性、电力汇集、输电通道、受电区市场空间及消纳能力、电力外送要求、经济性等因素，以实现一体化开发利用工程技术、经济综合效益尽可能最优为原则，经综合分析后确定。
5 工程设计

5.1 一般规定
5.1.1  水风光储可再生能源一体化开发利用工程设计，应在工程规划确定的供电范围、总体规模、容量配置方案、电源布局和开发时序的基础上进行。

5.1.2  对于水风光储可再生能源一体化开发利用工程中的新建电源工程，应根据各阶段勘测设计工作的具体内容和深度要求，开展相应工程设计。
5.1.3  水风光储可再生能源一体化开发利用工程，宜按工程整体进行经济评价。
5.2 水电站工程设计
5.2.1  水电站工程设计各阶段勘测设计工作的具体内容和深度要求，应符合现行行业标准《水电工程预可行性研究报告编制规程》NB/T 10337、《水电工程可行性研究报告编制规程》NB/T 11013的有关规定。
5.2.2  水电站工程设计内容应主要包括工程任务和建设必要性、水文泥沙、工程地质、工程规模、工程布置及建筑物、机电及金属结构、施工组织设计、建设征地移民安置、环境保护与水土保持、安全设施与应急、工程投资。
5.2.3  水风光储可再生能源一体化开发利用工程中的水电站，工程设计时应对工程任务和建设必要性、装机容量选择、电站特征水位选择、运行方式与能量指标开展重点研究，并应满足下列要求：

1  在流域综合规划和河流水电规划提出的治理开发保护任务的基础上，应结合一体化开发利用工程规划提出的供电范围与工程任务，进一步分析研究水电站各项综合利用要求与促进新能源消纳的作用。

2  装机容量选择在常规比选的基础上，应重点考虑配合新能源运行要求、新能源利用率、电力外送要求等主要影响因素，拟定装机容量比选方案及配套参数，经技术经济综合比较，选择电站装机容量。

3  特征水位选择在常规比选的基础上，应重点考虑配合新能源运行对调节库容的需求，拟定比选方案及配套参数，经技术经济综合比较，选择电站特征水位。

4  电站水库运行方式拟定应考虑综合利用、生态环境、发电、配合新能源运行等方面的具体要求。

5.3 风电场工程设计
5.3.1  风电场工程各阶段勘测设计工作的具体内容和深度要求，应符合现行国家标准《风力发电场设计规范》GB/T 51096的有关规定。

5.3.2  风电场工程设计内容应主要包括风能资源、工程地质与水文、工程任务和规模、风电机组选型、布置及发电量估算、电气、消防、土建工程、施工组织设计、环境保护与水土保持、安全设施与应急、工程投资。

5.3.3  水风光储可再生能源一体化开发利用工程中的风电场，开展工程设计时应满足下列要求：

1  风电机组的机型和轮毂高度在常规比选的基础上，应重点考虑一体化开发利用工程发电运行要求和经济性等因素，经技术经济综合比较，确定机型和轮毂高度。

2  风电场总体布置方案在常规比选的基础上，宜考虑参与一体化开发利用各发电工程出力互补和总体布局的要求，根据风能资源分布图和风电场年上网发电量，经技术经济综合比较，确定总体布置方案。

5.4 光伏发电站工程设计

5.4.1  光伏发电站工程各阶段勘测设计工作具体内容和深度要求应符合现行国家标准《光伏发电站设计标准》GB/T 50797的有关规定。

5.4.2  光伏发电站工程设计内容应主要包括站址选择、太阳能资源、光伏发电系统、站区布置、电气系统、接入系统、建筑与结构、给排水、暖通与空调、环境保护与水土保持、安全设施和应急、施工组织设计、工程投资。

5.4.3  水风光储可再生能源一体化开发利用工程中的光伏发电站，工程设计应满足下列要求：

1  容配比设计在常规比选的基础上，应重点考虑电力外送要求、多能互补出力特性和经济性等因素，经技术经济综合比较，确定容配比。

2  光伏方阵设计在常规比选的基础上，宜考虑多能互补出力特性，经技术经济综合比较，确定光伏阵列的安装方式、倾角、朝向和间距。

5.5 光热发电站工程设计

5.5.1  光热发电站工程设计各阶段勘测设计工作的具体内容和深度要求，应符合现行国家标准《塔式太阳能光热发电站设计标准》GB/T 51307、《槽式太阳能光热发电站设计标准》GB/T 51396和《菲涅耳式太阳能光热发电站技术标准》GB/T 51467的有关规定。
5.5.2  光热发电站工程设计内容应主要包括建设必要性、电力系统、太阳能资源、站址选择、总体规划、集热场及发电区布置、集热、传热、储热与换热系统及设备、汽轮机设备及系统、水处理设备及系统、信息系统、仪表与控制、电气设备及系统、水工设施及系统、辅助系统及附属设施、建筑与结构、供暖通风与空调调节、环境保护与水土保持、职业安全与职业卫生、消防。
5.5.3  水风光储可再生能源一体化开发利用工程中的光热发电站，工程设计时应对工程任务和建设必要性、装机容量、技术路线、镜场面积、储热时长、熔盐电加热器规模、运行方式等开展重点研究，并应满足下列要求：

1  结合一体化开发利用工程规划提出的供电范围与工程任务，应进一步分析研究电站各项工程任务与促进新能源消纳的作用。

2  综合考虑电站的工程建设条件、工程任务、电力外送要求、经济性等因素，应经分析论证确定电站装机容量和技术路线。

3  重点考虑太阳能资源条件、配合新能源运行要求、新能源利用率和经济性等因素，应经技术经济综合比较，确定电站镜场面积、储热时长及熔盐电加热器规模的最优化配置。

4  电站运行方式拟定应考虑发电、储热、提升外送电能质量等方面的具体要求。

5.6 抽水蓄能电站工程设计
5.6.1  抽水蓄能电站工程各阶段勘测设计工作的具体内容和深度要求，应符合现行行业标准《抽水蓄能电站设计规范》NB/T 10072的有关规定。

5.6.2  抽水蓄能电站工程设计内容应主要包括工程任务和建设必要性、水文泥沙、工程地质、工程规模、工程布置及建筑物、机电及金属结构、施工组织设计、建设征地移民安置、环境保护与水土保持、安全设施与应急、工程投资。
5.6.3  水风光储可再生能源一体化开发利用工程中的抽水蓄能电站，工程设计时应对工程任务和建设必要性、装机容量选择、运行方式与能量指标开展重点研究，并应满足下列要求：

1  结合一体化开发利用工程规划提出的供电范围与工程任务，应进一步分析研究电站各项工程任务与促进新能源消纳的作用。

2  综合考虑电站工程建设条件、上下水库蓄能量分析成果、新能源利用率、储能需求和时长、经济性等因素，应经分析论证确定电站水库调节性能及连续满发小时数。

3  装机容量选择在常规比选的基础上，应重点考虑配合新能源运行要求、新能源利用率、电力外送要求和经济性等因素，拟定装机容量比选方案及配套参数，经技术经济综合比较，选择电站装机容量。

4  电站运行方式拟定应考虑综合利用、发电、储能、提升外送电能质量等方面的具体要求。

5.7 新型储能电站工程设计
5.7.1  电化学储能电站各阶段勘测设计工作的具体内容和深度要求，应符合现行国家标准《电化学储能电站设计规范》GB/T 51048的有关规定。
5.7.2  水风光储可再生能源一体化开发利用工程中的电化学储能电站，工程设计时应综合考虑储能需求、平抑新能源出力短时波动、经济性等因素，经分析研究确定电站额定容量和额定能量。

5.7.3  压缩空气储能电站设计各阶段勘测设计工作的具体内容和深度要求，应符合现行行业标准《压缩空气储能电站设计规范》DL/T 5895的有关规定。
5.7.4  水风光储可再生能源一体化开发利用工程中的压缩空气储能电站，工程设计时应综合考虑工程建设条件、储气库类型、配合新能源运行要求、新能源利用率、储能需求和时长、经济性等因素，经技术经济综合比较，确定电站的压缩机组额定功率、膨胀机组额定功率、储能和释能时长。
5.7.5  新型储能电站的运行方式拟定应考虑水风光储一体化运行的相关要求。

5.8 电力汇集工程设计

5.8.1  水风光储可再生能源一体化开发利用工程电力汇集工程方案设计应根据各电源的地理位置及规模、接入系统条件，综合考虑地理位置、电源类型及运行方式、工程建设运行成本和收益、后续建设需求，拟定比选方案，经技术经济比较后确定。
5.8.2  汇集站的最高电压等级应根据项目规模、接入点电压等级和电网系统参数分析确定，汇集站的位置和规模应综合考虑项目的开发布局、线路走廊及用地条件、建设时序和建设进度计划等。

5.8.3  电力汇集工程设计应符合下列规定：
1  充分论证利用已建水电站或抽水蓄能电站的升压站和送出通道的可行性。汇集线路的设计方案，应综合考虑内部潮流分布、电压降等因素的影响，宜按经济电流密度的方式选择。

2  充分考虑一体化开发利用工程功率波动大的特性及可孤网运行的情况。

3  考虑一体化开发利用工程整体和各类发电工程安全稳定运行需求，分层分区和就地平衡原则配置无功补偿装置；应根据工程建设时序，分析论证汇集站研究设置高压电抗器、动态无功补偿装置的必要性，并预留后期扩建的位置和接口。

4  根据水风光储可再生能源一体化发电系统出力的综合调度需求，研究功率预测系统模型、自动发电控制/自动电压控制的控制策略及配置方案，明确工程调度中心与电网调度中心之间的运行协调机制和信息交互要求，确定调度权限和调度规则，对于并网运行模式，应满足电网调度中心的调度规则，如果存在孤网运行需求，应具备自愈和自控能力。
5  研究通信光缆建设方案、通道组织方案、光通信电路组网方案，明确系统调度电话、远动及电能量计量信息、继电保护、安全自动装置等业务传输需求。结合工程实际，应采取必要的冗余和安全防护措施，确保系统通信的可靠性和可扩展性。
5.9 经济评价
5.9.1  水风光储可再生能源一体化开发利用工程经济评价的工作内容，应包括国民经济评价、财务评价、不确定性分析与风险分析、综合评价，并应满足下列要求：

1  一体化开发利用工程经济评价应客观、科学、公正，坚持定量分析与定性分析相结合、以定量分析为主，以及动态分析与静态分析相结合、以动态分析为主的原则。

2  一体化开发利用工程宜按项目整体进行经济评价。
3  一体化开发利用工程经济评价的建设期应根据新建电源正式开工到全部建成投产所需时间确定，经营期应根据电源组成情况和投产时序分析确定。折现基准年宜为项目主体电源建设期第一年年初。
4  一体化开发利用工程的建设投资应包括各类电源投资、汇集线路投资和项目集控站投资。

5.9.2  水风光储可再生能源一体化开发利用工程国民经济评价，应按照资源合理配置的原则，从全社会角度识别项目的费用和效益，分析项目正面和负面影响，计算项目整体给国民经济带来的净效益，评价项目的经济合理性。

5.9.3  水风光储可再生能源一体化开发利用工程财务评价，应按照国家现行财税制度、价格体系、建设和经营管理规定，测算项目整体和各类电源的财务费用与财务效益，分析项目整体和各类电源单独的盈利能力、清偿能力、市场竞争力及财务生存能力等，判别项目的财务可行性。
5.9.4  水风光储可再生能源一体化开发利用工程经济评价敏感性分析，应分析项目投资、效益、开发时序等主要敏感性因素在一定范围内变化对国民经济评价指标和财务指标的影响程度。
5.9.5  水风光储可再生能源一体化开发利用工程经济评价风险分析，应识别影响投资和效益的风险因素，分析不同风险因素对项目经济性的影响，提出影响项目建设及运行的关键风险因素，分析影响程度，提出风险评价意见。

5.9.6  水风光储可再生能源一体化开发利用工程经济评价的综合评价，应根据国民经济评价、财务评价、不确定性分析与风险分析的结论，综合评价项目经济合理性、财务可行性、市场竞争力、抗风险能力和社会效果，并对项目的实施和支持政策提出建议和意见。

5.9.7  水风光储可再生能源一体化开发利用工程经济评价应符合现行行业标准《多能互补项目经济评价规范》NB/T 11812的规定。
6 工程建设
6.1 一般规定

6.1.1  水风光储可再生能源一体化开发利用工程建设应遵循协调融合、经济合理、有序建设、合作共享、绿色环保、高质高效的原则。

6.1.2  水风光储可再生能源一体化开发利用工程建设应按水电、风电、光伏发电、抽水蓄能和新型储能等电源类型，执行相应工程种类的现行建设、管理、验收等程序和标准规范。
6.2 建设规划

6.2.1  水风光储可再生能源一体化开发利用工程应统筹建设，宜按水电、风电、光伏发电站、抽水蓄能和新型储能等电源类型，分成单电源工程按照建设时序分批分期报批报建。
6.2.2  水风光储可再生能源一体化开发利用工程建设进度安排应与送出工程建设相协调。

6.2.3  水风光储可再生能源一体化开发利用工程建设应结合已建、在建、已核准或备案单电源工程的建设条件，考虑建设时序、建设进度和建设运行管理要求，统筹规划各单电源工程交通系统、运营管理及生活设施、施工工厂设施、施工场地布置、料源及渣场布置等。

6.3 建设实施
6.3.1  水风光储可再生能源一体化开发利用工程建设应采用项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制。

6.3.2  水风光储可再生能源一体化开发利用工程规划批准后应编制工程建设实施方案。
6.3.3  水风光储可再生能源一体化开发利用工程建设宜采用集约化建管方式。

6.4 工程验收

6.4.1  水风光储可再生能源一体化开发利用工程总验收应在单电源工程验收通过后，按照国家现行管理办法执行。

6.4.2  水风光储可再生能源一体化开发利用工程的风电场、光伏发电站可分批打捆统一开展验收工作。
7 调度运行
7.1 一般规定
7.1.1  水风光储可再生能源一体化开发利用工程运行调度，应根据项目并网运行要求，进行多能源多时间尺度发电预测，制定不同时间尺度多能互补调度方案。
7.1.2  水风光储可再生能源一体化开发利用工程应编制项目整体调度方案和计划，及时掌握、处理、传递工程运行信息，通过不同时间尺度运行调度的有效衔接和反馈修正，实现工程综合效益最大化。
7.2 并网运行

7.2.1  水风光储可再生能源一体化开发利用工程并网运行，应满足电力系统对项目整体在有功功率调节、无功功率控制、电能质量保障等方面的技术要求。

7.2.2  水风光储可再生能源一体化开发利用工程应实现有功功率自动控制，可接收并执行电网调度机构下达的有功功率控制要求，包括定功率控制、跟踪计划、削峰填谷等。

7.2.3  水风光储可再生能源一体化开发利用工程应实现无功功率自动控制，满足并网点电压、无功、功率因数设定要求。

7.2.4  水风光储可再生能源一体化开发利用工程有功功率及无功功率控制偏差、响应时间等电能质量指标应满足技术要求。

7.3 发电预测

7.3.1  水风光储可再生能源一体化开发利用工程应结合区域水文气象信息，考虑不同类型电源出力特性及空间分布，开展多电源多时间尺度发电预测。

7.3.2  风电场和光伏电站应开展超短期、短期出力预测，以及中长期电量预测。出力预测过程中对于数据采集、预测技术选择及预测结果评价应满足下列要求：

1  对于基础数据采集，应包括场站的基础信息、实测气象数据、历史运行数据、气候预报及数值天气预报信息等，并对数据完整性及合理性进行校验，对缺测和异常数据进行处理。

2  预测方法应根据场站的具体特点、预测时间尺度和实际应用需求，结合场站或区域内发电设备的历史实测数据、地形地貌、数值天气预报数据、机组运行状态等选取，可选择基于数值天气预报数据的物理模型、基于历史数据的统计模型、物理模型和统计模型相结合的组合模型等。

3  场站出力预测水平宜采用均方根误差、平均绝对误差、相关系数、准确率、合格率等指标进行评价，分析预测结果对一体化开发利用工程调度的影响，完善预测模型。

7.3.3  风电和光伏出力预测结果评价应符合国家现行标准《调度侧风电或光伏功率预测系统技术要求》GB/T 40607、《风电功率预测系统功能规范》NB/T 31046、《光伏发电功率预测系统功能规范》NB/T 32031的有关规定。

7.3.4  水电出力预测应以水库短期、中期、长期入库流量预报为基础，综合考虑水库调节性能、综合利用要求、电站及电网调度约束、新能源消纳等因素，合理确定水库关键时间节点水位控制要求，分析电站短期平均出力以及中长期发电能力。预测成果应结合实际来水情况进行长中短期滚动修正。
7.4 运行调度

7.4.1  水风光储可再生能源一体化开发利用工程宜作为整体统一接受电网调度，结合区域气象、水文预报信息和各类电源发电能力预测信息，在满足受端电网用电需求的前提下，合理安排多电源联合调度运行方式。

7.4.2  水风光储可再生能源一体化开发利用工程应考虑各类电源预测出力和运行状态，结合电力系统需求，制定项目整体及各电源中长期、短期发电计划，并报送电力调度机构。水风光储可再生能源一体化开发利用工程不同时间尺度发电计划制定应满足下列要求：

1  制定中长期发电计划时，应在分析多电源出力特性和互补性基础上，结合中长期新能源出力预测、水电径流预报等信息，考虑电源运行限制、电力汇集、输电通道、电力系统需求等因素，以年、月、旬或周为调度时段，以项目整体效益最优、清洁能源利用率最大等为目标，进行多能源中长期尺度互补调度，分析满足水电综合效益发挥和新能源消纳需求的水电站群汛前、汛末、年末等关键时间节点水位控制规则，合理安排水电运行方式。

2  制定短期发电计划时，应以中长期调度确定的运行边界为控制条件，结合短期新能源出力预测、水电径流预报等信息，考虑电网需求、电力通道、场站、机组等约束条件，以日、小时或15min为调度时段，以项目整体效益最优、出力与负荷匹配性最好等为目标，合理安排水电站日内逐时段发电过程及储能运行方式。

7.4.3  水风光储可再生能源一体化开发利用工程应开展多电源的经济运行调度，结合电网调度机构下达的负荷任务，考虑水电、储能等调节电源投入次序、电站限负荷方式以及站间联合躲避振动区等因素，按照预定的目标、控制策略和方式，实现负荷在站间及站内机组间的优化分配。水风光储可再生能源一体化开发利用工程经济运行调度应满足下列要求：

1  对于水风光储系统，宜以水电站、储能电站调度期末总蓄电能最大为目标进行调度；对于风光储系统，宜以工程外购电量最小或外购电成本最小为目标进行调度。

2  考虑新能源出力的不确定性，对各调节电源的计划出力进行调整，应按照预定的优化分配策略将出力增量或减量迅速分配到调节电源机组，形成面临时段实时负荷调整优化分配方案，以快速跟踪电网对电站出力的设定值。

3  结合单日风电、光伏实际出力情况和电网调度要求，应及时调整调节电源余留期运行方式。

7.4.4  在含季调节及以上调节能力水电的水风光储可再生能源一体化开发利用工程运行调度过程中，应考虑中长期调度对短期调度的控制与指导、以及短期调度对中长期调度的实时反馈关系，结合实时更新的水库径流、风光出力预测信息和电源运行状态信息，对未来调度计划进行滚动调整与修正。

7.5 效益分析
7.5.1  水风光储可再生能源一体化开发利用工程宜作为整体与电网统一签订购售电协议或参与电力市场竞争。

7.5.2  水风光储可再生能源一体化开发利用工程应按为电力系统提供的容量、电量服务获取收益；同时可参与电力市场辅助服务，并获取相应收益。

8 工程管理

8.1 一般规定
8.1.1 水风光储可再生能源一体化开发利用工程管理应包括规划设计管理、工程建设管理和运行调度管理。
8.1.2 水风光储可再生能源一体化开发利用工程管理应遵循各类电源前期工作、工程建设和运行调度有关国家和行业标准规定和要求。
8.2 规划设计

8.2.1 水风光储可再生能源一体化开发利用工程应先整体规划后分项设计。

8.2.2 水风光储可再生能源一体化开发利用工程应由政府组织整体规划。
8.2.3 水风光储可再生能源一体化开发利用工程应由项目开发主体组织开展勘测设计，负责项目申报及相关手续办理等。

8.2.4 水风光储可再生能源一体化开发利用工程应同步开展汇集工程和送电工程前期工作。
8.3 工程建设

8.3.1  水风光储可再生能源开发利用一体化开发利用工程应根据送出工程建设时序，合理安排各类电源建设进度。
8.3.2  水风光储可再生能源一体化开发利用工程公共项目建设应统筹规划，分项实施。
8.3.3  水风光储可再生能源一体化开发利用工程建设管理应加强风险管控，建立健全质量监督体系，严格执行竣工验收程序。

8.3.4  水风光储可再生能源一体化开发利用工程建设应建立管理制度，采用信息化管理技术。

8.4 调度运行

8.4.1  水风光储可再生能源一体化开发利用工程应有序接入电网，分阶段并网调试运行。

8.4.2  水风光储可再生能源一体化开发利用工程运行调度宜统一调度，明确运行调度责任方。
8.4.3  水风光储可再生能源一体化开发利用工程运行调度应建立实施管理制度，提出年、月、周、日调度计划编制的原则、依据及方式，明确相关运行调度信息的报送内容及要求。

8.4.4  水风光储可再生能源一体化开发利用工程宜结合电源工程的种类及布局，建设运行管理平台，集中管理运行维护。

本标准用词说明

1 为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；
2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；
3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；
4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。
2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。
引用标准名录
《光伏发电站设计标准》GB/T 50797

《电化学储能电站设计规范》GB/T 51048

《风力发电场设计规范》GB/T 51096

《塔式太阳能光热发电站设计标准》GB/T 51307

《槽式太阳能光热发电站设计标准》GB/T 51396

《菲涅耳式太阳能光热发电站技术标准》GB/T 51467

《调度侧风电或光伏功率预测系统技术要求》GB/T 40607

《压缩空气储能电站设计规范》DL/T 5895

《抽水蓄能电站设计规范》NB/T 10072

《水电工程预可行性研究报告编制规程》NB/T 10337

《水电工程可行性研究报告编制规程》NB/T 11013

《风电功率预测系统功能规范》NB/T 31046

《光伏发电功率预测系统功能规范》NB/T 32031

《多能互补项目经济评价规范》NB/T 11812
2

